建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  耒阳市城市天然气主供气管道及门站建设项目   
建设单位（盖章）：耒阳长城天然气有限公司

编制日期：        二〇二二年六月          

中华人民共和国生态环境部制
目  录
1一、建设项目基本情况


11二、建设内容


35三、生态环境现状、保护目标及评价标准


48四、生态环境影响分析


75五、主要生态环境保护措施


92六、生态环境保护措施监督检查清单


95七、结论




一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	耒阳市城市天然气主供气管道及门站建设项目

	项目代码
	2019-430481-45-02-039044

	建设单位联系人
	李康伟
	联系方式
	17267268779

	建设地点
	衡阳市耒阳市水东江街道办事处、三架街道办事处

	地理坐标
	起点：E112°55′5.616″，N26°25′10.233″

终点：E112°52′37.978″，N26°26′50.261″

	建设项目
行业类别
	146 城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道）中“新建涉及环境敏感区的”；
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	耒阳市门站4349m2，管线全长约8.38km

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	耒阳市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	耒发改校准[2022]2号

	总投资（万元）
	4956.94
	环保投资（万元）
	161

	环保投资占比（%）
	3.3
	施工工期
	8个月

	是否开工建设
	☑否

□是：                             

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中表1，涉及环境敏感区（项目穿越湖南耒水国家湿地公园）的项目需开展生态专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	“三线一单”符合性分析

（1）本项目与湖南省“三线一单”相符性分析见表1-1。

表1-1  项目与湖南省“三线一单”相符性分析表

项目

符合性分析

符合性

生态保护红线

本项目起于耒阳市水东江街道办事处、终于三架街道办事处，根据生态保护红线查询文件（附件9），本项目与生态保护红线有重叠，生态保护红线为湖南耒水国家湿地公园。耒阳市耒水段均属于湖南耒水国家湿地公园和生态红线，本次输气管线起止点位于耒水左右两岸，项目路径在设计阶段经过充分论证无法避开生态保护红线范围，本项目线路穿越湖南耒水国家湿地公园需采用定向钻技术，穿越耒水582.26m，穿越位置为耒阳市水东江街道大坪里和三架街道刘家，其中属于湖南耒水国家湿地公园保护保育区的长度为374m。定向钻的入土点和出土点均位于湿地公园外，距离湿地公园边界分别为105.1m和103.16m，无需占用湿地公园土地，施工时不接触水体，施工不会对河流水质造成影响，采取无害化穿（跨）越方式，对生态影响的程度降到最小，并取得了主管部门同意意见。因此，本项目不违背现行生态保护红线管理要求
符合

环境质量底线

根据区域环境质量现状监测数据，目前项目所在区域地表水和声环境质量现状良好；所在区域（耒阳市）2021年环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。

本项目废水不外排，废气采取防治措施后均可实现达标排放，各项固体废物均可得到妥善处置，不会降低区域环境质量等级，对环境影响不大，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。

符合

资源利用上线

本项目总体工程量小，用水量小，对资源能源利用较少，项目施工结束后，临时占地将逐步恢复，对土地资源影响小。
符合

生态环境准入负面清单

项目建设符合国家和行业的产业政策，不违反相关产业政策和《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（湘发改规划〔2018〕373号）、《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（湘发改规划〔2018〕972号）等的负面清单范围

符合

（2）与《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性分析

根据《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（衡政发[2020]9号），项目起于耒阳市水东江街道办事处、终于三架街道办事处，属于蔡子池街道/大市镇/三架街道/水东江街道/五里牌街道/余庆街道/灶市街道/哲桥镇管控单元（编码：ZH43048120002），属重点管控单元。
表1-5  项目与《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符性分析表

项目

管控要求

符合性分析

空间布局约束

（1.1）禁止新建钢铁、焦化等行业的高污染项目。城市规划区禁止新建砖瓦厂。
（1.2）区域养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。
（1.1）不涉及；
（1.2）不涉及；
本项目属行业类别中：

146 城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道）中“新建涉及环境敏感区的”。

污染物排管控

（2.1）加强工业水污染防治、加快污水管网及处理设施建设、强化饮用水源保护、黑臭水体治理等为重点，开展水污染防治计划，全力保障饮用水安全和改善水环境质量。
（2.2）加强城区燃煤锅炉整治，全面实施大气污染物特别排放限值；渣土、建材、垃圾运输车辆必须全封闭运输，施工场地全封闭围挡作业；禁止城区露天焚烧垃圾、露天烧烤等行为，禁止焚烧秸秆。

（2.3）以“减量化、无害化、资源化”为重点，加快推进垃圾分类收集减量和资源综合利用，提升危险废物安全处置能力，推进一般工业固废综合利用。
（2.1）本项目营运期无废水外排；
（2.2）本项目不涉及燃煤锅炉；施工期封闭围挡，渣土、垃圾运输车辆等全封闭运输；不涉及焚烧秸秆；

（2.3）本项目固体废物综合处置利用，对周边环境影响较小。
环境风险防控

（3.1）推动项目、区域、流域尺度环境风险评价和环境应急预案编制。定期开展环境污染隐患排查和计划执法，加强政府、企业环境风险应急演练管理。
（3.2）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。
（3.1）本项目为城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道）中“新建涉及环境敏感区的”，应开展环境应急预案，并设应急指挥小组及应急响应制度，应对风险事件的发生；

（3.2）不涉及。
资源开发效率要求
（4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。
（4.2）水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。
（4.1）能源：本项目为天然气输送项目，为优质能源；

（4.2）水资源：本项目营运期无废水外排。

产业政策和规划相符性分析
本项目通过建设天然气输送管道，优化和促进天然气供应，为社会输送清洁能源，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发展改革委令2013第21号）中“七、石油、天然气”“3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”类项目，为国家“鼓励类”项目。因此，本项目符合国家产业政策要求。
《国家林业局关于印发〈国家湿地公园管理办法〉的通知》（林湿发〔2017〕150号）符合性分析
《国家林业局关于印发<国家湿地公园管理办法>的通知》（林湿发〔2017〕150号）明确提出国家湿地公园内禁止以下行为：

（1）开（围）垦、填埋或者排干湿地。

（2）截断湿地水源。

（3）挖沙、采矿。

（4）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。

（5）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。

（6）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。

（7）引入外来物种。

（8）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。

（9）其他破坏湿地及其生态功能的活动。

本项目穿越耒水段涉及湖南耒水国家湿地公园，该穿越段采用定向钻穿越方式。定向钻穿越是一种先进的管道穿越施工方法，穿越的管道孔在河床以下，具有不破坏河堤、不扰动河床等优点，施工不会对河床中水流、水温、水利条件及水体环境产生直接影响。管道开挖的临时占地如管线施工作业带（用于管线挖掘土的堆积、堆管、设备及材料存放）、施工临时便道均位于湿地公园范围外，不会破坏湿地及其生态功能，本项目施工活动不属于《湿地保护管理规定》禁止类活动。施工完毕后湿地外围的临时用地可以恢复为原有用地类型，土地利用状况不会改变。因此，本项目建设不违背《国家林业局关于印发<国家湿地公园管理办法>的通知》中的相关要求。
与《湖南耒水国家湿地公园总体规划（2011-2020）》符合性分析

《湖南耒水国家湿地公园总体规划（2011-2020）》明确：湖南耒水国家湿地公园分为五个功能区，即耒水河流湿地保护保育区、桐子山鸟类栖息地恢复重建区、湿地科普宣教展示区、耒水湿地文化体验区和综合管理服务区。其中：耒水湿地保护保育区主要包括耒水内洲至大水边段、零洲至麻塘段干流、入河溪流及其消涨带，面积为2543.0公顷；桐子山鸟类栖息地恢复重建区主要包括永济镇桐子山及周边大众村和大河边村部分区域，面积为400.7公顷；湿地科普宣教展示区主要包括耒水干流的耒水大桥至零洲段，面积为283.0公顷；耒水湿地文化体验区主要包括耒水市区段耒水大桥至双洲区域，面积为366.8公顷；综合管理服务区主要包括湿地公园的管理、服务机构和设施，由湿地公园管理局和湿地保护管理站组成，面积为4.1公顷。

本项目穿越湖南耒水国家湿地公园段采用定向钻穿越方式。定向钻穿越是一种先进的管道穿越施工方法，穿越的管道孔在河床以下，具有不破坏河堤、不扰动河床等优点，施工不会对河床中水流、水温、水利条件及水体环境产生直接影响，从而不会对湿地公园的湿地生态系统功能造成损害。《耒阳市城市天然气主供气管道及门站建设项目穿越湖南耒水国家湿地公园生态环境影响评价报告》2022年5月11日已通过专家评估，专家组认为拟建耒阳市城市天然气主供气管道及门站建设项目坚持了湿地公园影响最小化原则，工程项目不占用国家湿地公园水域，工程建设不存在重大的环境制约因素。因此，本项目不会对《湖南耒水国家湿地公园总体规划（2011-2020）》的建设实施造成不利影响。
与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（第32号）符合性分析
《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（第32号）中主要内容如下：

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目：(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。禁止在国家湿地公园范围内开(围)垦湿地、挖沙、采矿等，《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施除外。禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出。对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。国家级重点生态功能区，要严格执行国家重点生态功能区产业准入负面清单。高污染项目应严 格按照环境保护综合名录等有关要求执行等。

本项目为社会输送清洁能源，属于国家“鼓励类”项目，线路不涉及饮用水源保护区，不在湖南耒水湿地公园范围内开(围)垦湿地、挖沙、采矿等。项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（第32号）符合。

选线与《生态环境部关于生态环境领域进一步深化“放管服”改革推动经济高质量发展的指导意见》（环规财〔2018〕86 号）的符合性分析
生态环境部关于生态环境领域进一步深化“放管服”改革推动经济高质量发展的指导意见中提出：对审批中发现涉及生态保护红线和相关法定保护区的输气管线、铁路等线性项目，指导督促项目优化调整选线、主动避让；确实无法避让的，要求建设单位采取无害化穿（跨）越方式，或依法依规向有关行政主管部门履行穿越法定保护区的行政许可手续、强化减缓和补偿措施。

本项目为输气管线线性项目，耒阳市耒水段均属于湖南耒水国家湿地公园和生态红线，本次输气管线起止点位于耒水左右两岸，项目路径在设计阶段经过充分论证无法避开生态保护红线范围。项目采用定向钻技术穿越耒水，定向钻的入土点和出土点均位于湿地公园外，距离湿地公园边界分别为105.1m和103.16m，无需占用湿地公园土地，施工时不接触水体，施工不会对河流水质造成影响，采取无害化穿（跨）越方式。项目在耒水枯水期施工，施工期间禁止向湿地公园水体内排放任何污水、废水，生活、生产废水及废渣，严格管理等。建设单位与耒水国家湿地公园管理局已签订项目保护、管理、补偿协议（附件12），并取得主管部门湖南省林业局、耒阳市自然资源局意见（附件20、21）。
因此，本项目与《生态环境部关于生态环境领域进一步深化“放管服”改革推动经济高质量发展的指导意见》（环规财〔2018〕86 号）相符
站场选址合理性分析

本项目耒阳市门站（耒阳末站）位于耒阳市水东江街道办事处竹市村黎家州320省道旁，在里王村阀室的东南方向200m处。区域人类活动较为频繁，调查未发现野生珍稀保护动植物及文物古迹等。

从水环境保护角度，项目站场选址避开河流、水源地，项目施工及运营不会造成严重的水污染影响；

从交通方面，沿线各城市、乡村道路建设规范，交通便宜，有利于站场的检修维护及应急事故处理；

从安全防护角度，耒阳长城天然气有限公司有丰富的天然气管道运行管理经验，采用较为完善自动监控系统及安全防护系统；同时，根据可研报告可知，安全间距符合《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）的要求。

从环境风险方面，本项目管线站场选址满足国家相关安全规范要求，工程采用自动化控制技术，当出现漏气时自动关闭截断阀，避免安全事故及环境风险的发生。

本项目已取得耒阳市自然资源局出具的用地预审与选址意见书（用字第4304812022X0002号）。综上所述，在充分落实各项环境保护措施的前提下，从环保角度，本项目站场选址合理。

管道选线合理性分析

本方案线路总体走向自东向西敷设。管道从潜江-韶关输气管道工程里王村阀室出发向西北方向敷设，先后穿越3次乡村水泥路后至黎家村东侧，管道继续向西北方向敷设，依次经管在冲、廖家上村、梅氏背里至曹家坳东侧，东西向穿越京港澳高速G4，继续向西北敷设至桥脑头北，东西向横穿耒水，到达耒阳储气站。管道总长度为8.38km。

通过对管线沿线的实地踏勘，综合地形、地貌、工程地质条件、交通、环境敏感区等进行选址布线，耒阳市耒水段均属于湖南耒水国家湿地公园和生态红线，本次输气管线起止点位于耒水左右两岸，项目路径在设计阶段经过充分论证无法避开生态保护红线范围。项目采用定向钻技术穿越耒水，定向钻的入土点和出土点均位于湿地公园外，距离湿地公园边界分别为105.1m和103.16m，无需占用湿地公园土地，施工时不接触水体，施工不会对河流水质造成影响，采取无害化穿（跨）越方式。项目在耒水枯水期施工，施工期间禁止向湿地公园水体内排放任何污水、废水，生活、生产废水及废渣，严格管理等。建设单位与耒水国家湿地公园管理局已签订项目保护、管理、补偿协议（附件12），并取得主管部门湖南省林业局、耒阳市自然资源局意见（附件20、21）。项目沿线有分散居民，施工期噪声、扬尘对其产生一定的不利影响，但通过采取隔声、降尘等措施后，能有效降低不利环境影响。

因此，本项目的选线合理。

站场平面布置合理性分析

本项目全线设1座站场，即耒阳市门站，其平面布置根据功能需要设工艺装置区、辅助生产区、生产办公区以及放空区4个功能区。工艺装置区独立成区，旁边设检修通道。辅助生产区主要为配电室、发电机房、库房、供水间，布置在生产办公区一侧；生产办公区为综合用房一栋。放空区设置在站场外，位于最小风频的上风侧处，符合《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183）总平面布置的要求。

因此，本项目站场平面布置符合《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183）总平面布置的要求，建设合理。


二、建设内容
	地理位置
	本项目起于耒阳市门站（耒阳市水东江街道办事处，坐标：E112°55′5.616″，N26°25′10.233″）、终于三架街道办事处（坐标：E112°52′37.978″，N112°52′37.978″）。

[image: image1.png]RN

BL, R,
B

v

5 UM Ll R

[ wmws. povkw. wakE. Gk |




线路总体走向如下。

图2-1  线路总体走向图

	项目组成及规模
	1、项目由来

目前，耒阳市境内无管道天然气供应，现区域内所用天然气均由LNG槽车供应，局限于尚无管道天然气接入的局面。同时，新粤浙管道潜江—韶关输气管道工程由北向南贯穿湖南全境，途径耒阳市，为向耒阳市供气提供了极为便利的条件。
在此背景下，耒阳长城天然气有限公司拟投资4956.94万元建设耒阳市城市天然气主供气管道及门站建设项目，建设项目起于耒阳市门站、终于三架街道办事处。建设耒阳市门站1座，其中，辅助用房374.1平方米以及道路、围墙等配套工程，设计供气规模为1.7×108m3/a，线路总长8.38km，管径为DN300，压力为4MPa，穿越的主要河流为耒水，穿越的高速公路为G4京港澳高速，穿越的省道为S320。
2、工程组成
工程内容主要是站场工程、线路工程及附属工程等，全线共设置1座站场即耒阳市门站。

表2-1  工程组成一览表

分类

项目

主要项目内容

单位

数量

备注

主体工程

输气工程

线路总长度

km

8.38
起于耒阳市门站、终于耒阳储气站
输气规模

108m3/a

1.7
/

管径

DN300

/
压力

Mpa
4
/
站场工程

座

1
耒阳市门站，占地面积4349m2
穿越工程

河流穿/跨越

大型

m/处
582.26/1
定向钻穿越

水塘穿越

m/处
54/3

大开挖穿越

小型河流、沟渠
m/处
126/14
G4京港澳高速
m

84
顶管穿越
S320省道
m

28
顶管穿越

一般公路
m/处
246/14
顶管穿越3处，预埋套管穿越3处，开挖加盖板穿越8处
辅助工程

取弃土场

取土场
/
/
项目不设取土场
弃渣
m3
27000
根据初步设计可知，本项目不设弃渣场，产生的弃渣由耒阳市佑通土石方工程有限公司消纳场消纳（附件16），弃方中淤泥由耒阳市泰新环保有限公司代运处理（附件17）。
附属工程

标志桩
个
56
每1000m设置一个
加密桩
个
28
人口密集段每100m设置一个
警示牌
个
30
3层PE加强级

警示带
km
8.32
/

平衡压袋
块

20
/
钢筋混凝土盖板

块

64
/
套管

m

294
/
公用工程

供水
市政供水管网供水
/
供暖

空调

-

-

设置分体式空调供暖

供电

配电室

间

1
耒阳市门站主电源采用1回10kV架空线路，采用高压电缆引入本站。

发电机房

间

1

环保工程

污水处理

化粪池

座

1
生活污水经化粪池处理后，用作农肥，不外排；生产废水收集至污水池后，定期由污水罐车拉走。

污水池
座

1

废气

站场放空立管

根

1

DN200，高15m

固废

生活垃圾收集箱

个

1

生活垃圾定期收集后交环卫部门处置

一般固废暂存间
座

1

一般固废定期收集后送环保部门指定地点处置

危废暂存间

座

1

经收集后委托有资质单位处理

其它

用地面积

永久占地

hm2
0.45
耒阳门站及三桩占地
临时占地

hm2
9.37
除三桩占地外的管道作业带区、河流沟渠穿越区、公路穿越区、施工便道区、临时堆土区等
3、输气工艺
3.1 气源组成及物性
3.1.1 气源

本工程气源来自潜江-韶关输气管道，该管道的气源来自川气东送管道气。目前川气气源主力气田为普光气田、元坝气田、涪陵页岩气田，各气田生产能力已达85×108m3/a、35×108m3/a、60×108m3/a，随着气田勘探开发的深入推进，生产能力还将进一步扩大。

3.1.2 气源性质及组分
（1）普光气田气源性质及组分
普光气田气源性质及组分见下表。

表2-2  普光气田天然气气源性质及组分表

项目

单位

数值

密度（20℃时101.3kPa）

kg/m3
0.6974

相对密度（20℃时，101.3kPa）

/
0.5767

体积发热量（高）（20℃时，101.3kPa）

MJ/m3
36.09

体积发热量（低）（20℃时，101.3kPa）

MJ/m3
32.51

组分

氦气

mol%

0.02

氢气

mol%

0.00

氧气

mol%

0.00

氮气

mol%

0.91

二氧化碳

mol%

1.87

甲烷

mol%

97.16

乙烷

mol%

0.04

总硫

mg/m3
2.5

（2）元坝气田气源性质及组分

元坝气田气源性质及组分见下表。

表2-3  元坝气田天然气气源性质及组分表

项目

单位

数值

密度（20℃时101.3kPa）

kg/m3
0.6706

组分

甲烷

mol%

99.52

乙烷

mol%

0.04

二氧化碳
mol%

0.03

氮
mol%

0.39

氢气
mol%

0.01

氦
mol%

0.01

硫化碳
mg/m3
22.4

甲硫醚
mg/m3
0.84

甲硫醇
mg/m3
4.7

乙硫醇
mg/m3
0.32

正丁硫醇
mg/m3
4.4

噻吩
mg/m3
0.18

总硫
mg/m3
33.3

（3）涪陵页岩气气源组分

涪陵页岩气气源组分见下表。

表2-4  涪陵页岩气天然气气源性质及组分表

项目

单位

数值

组分

氦气

mol%

0.041

氮气

mol%

0.831

甲烷
mol%

98.27

乙烷
mol%

0.618

丙烷
mol%

0.017

异丁烷
mol%

0.000

正丁烷
mol%

0.001

碳六+
mol%

0.004

二氧化碳
mol%

0.213

氢气
mol%

0.005

4、线路工程
4.1 管道敷设
4.1.1 一般管道敷设
（1）敷设方式

根据中石化节能环保工程科技有限公司（2019年8月）编制的《耒阳市城市天然气主供气管道及门站建设项目可行性研究报告》，本项目一般管道采用埋地敷设。

（2）管道埋深

本项目一般管道的埋设深度为管顶距离地面1.2m。
（3）管沟底宽

岩石、砾石区的管沟，沟底应比土壤区管沟深挖0.2m，并用细土活砂将深挖部分垫平后方可下管。
（4）管沟回填

管沟回填时，应先用细土（砂）回填至管顶以上0.3m，方可用土、砂或粒径小于100mm碎石回填并压实。管沟回填土应高出地面0.3m。

（5）管沟坡度

管沟边坡应根据土壤类别及物理力学性质确定，详见下表。
表2-5  管沟边坡参数
土壤类别

边坡坡度（高：宽）

坡顶无载荷
坡顶有静载荷
坡顶有动载荷
中密砂土
1：1.00
1：1.25
1：1.50
中密的碎石类土（充填物为砂土）
1：0.75
1：1.00
1：1.25
硬塑的粉土
1：0.67
1：0.75
1：1.00
中密的碎石类土（充填物为粘性土）
1：0.50
1：0.67
1：0.75
硬塑的粉质粘土、粘土
1：0.33
1：0.50
1：0.67
老黄土
1：0.10
1：0.25
1：0.33
软土（经井点降水后）
1：1.00
—
—
硬质岩
1：0
1：0
1：0
（6）管道变向

管道在水平和纵向转角较小时，应优先采用弹性敷设（R≥1000D）来实现管道方向改变，以减小沿途摩阻损失和增强管道的柔韧性；在弹性敷设受地形、地物及场地限制难以实现时，应优先采取曲率半径不小于50D的现场冷弯弯管，其次可采用曲率半径为5D的热煨弯头。

4.1.2 特殊地段管道敷设

（1）陡坡段敷设
根据中石化节能环保工程科技有限公司（2019年8月）编制的《耒阳市城市天然气主供气管道及门站建设项目可行性研究报告》，在陡坡段，按照如下措施进行施工：

①陡坡段交通依托条件差，运管、布管、管沟开挖、焊接、回填各个施工环节都存在相当大的难度，在施工之前，施工单位必须事先进行现场踏勘，结合施工情况和地形地质条件，灵活选择适合于施工段的施工形式；

②陡坡段运管首先将管材采用运管车运送到施工工地附近的堆管点，再采取二次倒运、三次倒运将管材运送到组对现场；

③运管过程中应注意运管人员的保护，做好安全防范工作；注意管材的保护，不损伤钢管防腐层；

④在不大于15°纵向坡度的作业区采取吊管机布管，坡度>15°的地段，应因地制宜分别采取挖掘机运管等相关的运管措施；

⑤陡坡布管，应对钢管采取保护措施，外面包裹五彩布或篾片，防止布管中损伤钢管防腐层；防腐管就位时，应小心轻放，防止损坏钢管坡口。在没有外力牵引下，严禁溜管、滑管；

⑥陡坡管沟开挖，应提前修筑挡土墙，将开挖土石方抛置在挡土墙内，防止流失；

⑦山区陡坡段补口完成后应立即回填，并同时作好水工保护和地貌恢复。

⑧由于区域内土质较厚，稳定性较好，可采用斜洞方式通过陡坡及断崖。

（2）经过经济作物区段
管道通过经济作物区、果园时，为减少管道施工对经济作物、果园的损坏，施工作业带宽度应尽量缩窄，宜采用沟下组焊方式减小施工作业带宽度，本工程管道通过经济作物区和果园的施工作业带宽度宜压缩为8m（沟下组焊）。

（3）经过城镇街区、规划区段
沿线个别地段受地形、建构筑物及其他在建工程的限制时，从城镇空地间通过。通过这样的地段，首先要获得有关部门批准，施工中采取相应的安全保障措施，可在狭窄场地外组焊，沟下整体拖管就位，以缩小施工作业带宽度，施工作业带宽度可酌情缩减至6-8m，并设置施工作业带警戒线，修筑临时通道，夜间挂红灯警示，控制噪声。

为降低将来城区、规划区开发建设对管道运行带来的影响，管道施工时应采取相应的措施。

①适当加大管道的埋深，管顶埋深不小于1.5m；

②施工时采取适当的支护措施来保证已建地下设施的安全；

③管沟内在管道上方加设警示带或混凝土盖板对管道进行保护以防止外力破坏，并且在地面设置明显的警示牌标志，警示牌按100m间距加密设置，警示牌的样式可与城市规划部门协商，外观应美观实用；

④穿越规划的道路时须预埋足量的混凝土套管对管道进行保护；

⑤穿越规划的河道时，须控制足够的河床处管道埋深，管沟回填时须在管道上方布置混凝土盖板，以防将来河道开挖机械对管道造成破坏。

（4）与高压线电力线并行

经过现场踏勘了解到，局部地段管道沿线有已建高压电力线，沿线不可避免的要与已建高压电力线产生交叉或并行。

对于管道与高压电力线并行敷设段，经过与电网公司结合，确定管道与高压电力线的并行间距，依据《电力设施保3护条例》、《电力设施保护条例实施细则》、《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》（SY0007)、《架空配电线路及设备运行规程》等确定。

（5）地下水位较高段

地下水位较高或存在流沙或淤泥地段，均应设计配重块，防止由于水位上升导致管道上浮。

（6）环境敏感区段

管道沿线穿越湖南耒水国家湿地公园。施工前，首先与管理部门落实区域位置，取得路由通过的意见，施工过程中建议采用以下优化措施：

①优化施工方案，尽量缩短施工期。

②减少夜间作业，避免灯光、噪声对沿线夜行野生动物造成惊扰。

③对管道施工作业带及施工便道需采取必要的水土保持措施，如浆砌石截水墙、浆砌石护坡、浆砌石挡土墙扥等保护措施，防治水土流失。
4.2 管道穿跨越

根据可研及初步设计资料可知，本项目穿越的主要河流为耒水，穿越的高速公路为G4京港澳高速，穿越的高等级公路为省道S320。

本工程管道沿线河流（耒水）大型穿越1次，穿越长度为582.26m；穿越水塘共3处，穿越长度共54m；穿越小型河流、沟渠共14处，穿越长度共126m；穿越G4京港澳高速公路1处，穿越长度84m；穿越S320省道1处，穿越长度28m；穿越一般公路14处，穿越长度共计246m。

4.3 管道标志桩（测试柱）及警示牌设置
根据《管道干线标记设置技术规定》SY/T 6064-2011的规定，沿线应设置以下里程桩、转角桩、警示牌、标识带、固定墩等标志。

根据设计可知，本项目共设置标志桩56个，加密桩28个，警示牌30个，警示带8.32km，平衡压袋20块，钢筋混凝土盖板64块，套管594m。

1、标志桩
根据《油气管道线路标识设置技术规范》SY/T6064－2011的规定，本项目管道沿线应设置以下标志桩：

（1）里程桩：每公里设一个，一般与阴极保护桩合用。

（2）转角桩：管道水平改变方向的位置，均应设置转角桩。转角桩上要标明管道里程，转角角度。

（3）穿越标志桩：管道穿越河流大中型，河流大型定向钻穿越的两侧，均设置穿越标志桩，穿越标志桩上应标明管道名称、穿越类型、河流的名称，线路里程，穿越长度，有套管的应注明套管的长度、规格和材质。

（4）交叉标志桩：与地下管道、电（光）缆和其它地下构筑物交叉的位置应设置交叉标志桩。交叉标志桩上应注明线路里程、交叉物的名称、与交叉物的关系。

（5）结构标志桩：管道外防护层或管道壁厚发生变化时，应设置结构标志桩：桩上要表明线路里程，并注明在桩前和桩后管道外防护层的材料或管道壁厚。

（6）设施标志桩：当管道上有特殊设施（如：固定墩）时，应设置设施桩。桩上要表明管道的里程、设施的名称及规格。

2、警示牌

为保护管道不受意外外力破坏，提高管道沿线群众保护管道的意识，输气管道沿途设置一定数量的警示牌。

警示牌设置位置：①管道经过人口密集区，在进出两端各设警示牌一块，中间每300m设置一块警示牌；②管道跨越河流冲涧处，两端各设置一块警示牌，并在通航河流跨越段中间悬挂明显警示标志；③管道穿越河流大型处，在两岸大堤内外各设置一个警示牌，每条河流设置四块警示牌。
警示牌应设置在明显醒目的地方，可依托水工保护护坡、挡土墙等光滑面刻写标语。

3、固定墩
为保证站场管道、设备的安全，并防止管道失稳，应在合适的位置设置固定墩，固定墩采用加强环结构。本项目仅在放空管道与放空立管之间设置固定墩。

4、配重块
本工程在水塘穿越处加设配重块。
4.4 线路用管
根据可研中石化节能环保工程科技有限公司2019年8月编制的《耒阳市城市天然气主供气管道及门站建设项目可行性研究报告》，本项目管道线路总长8.38km，不同管型、不同壁厚的用钢量和总钢材用量详见表2-6。
表2-6  线路钢管管径、壁厚、管型参数

钢级

管径（mm）

壁厚（mm）

长度（km）

管型

耗钢量（t）

备注

L290N
DN300
7.1

8.38
直缝电阻焊钢管

430.68

一般线路管道和冷弯管

8

热煨弯头

5、站场工程
5.1 站场输气工艺方案
本项目全线设输气站场1座，天然气进入耒阳市门站通过过滤分离、交接计量（新气管道管理）、分输压力调节、后输往三架街道办事处；紧急或检修状态下，管道内天然气通过放散管泄放。设计输量1.7×108Nm3/a。

5.2 站场工艺设计
5.2.1 站场主要功能设置

本项目耒阳市门站的主要功能设置为气体过滤分离、分输计量、分输压力调节、站场自动控制和预留分输接口。

5.2.2 工艺系统设计

（1）过滤分离系统

本项目过滤分离设备选用承压高、过滤精度高的筒型过滤分离器，以除去气体中的小粒径粉尘和可能携带的少量液体，从而保护下游设备的正常运行。该过滤器采用过滤篮式结构，自带就地及远传的压差显示。

（2）计量系统

本项目耒阳市门站需对上、下游用户供气进行贸易计量，计量精度全部采用精度0.5级，设置2台超声波流量计（新气管道管理、1用1备）。

（3）调压系统

本项目耒阳市门站调压橇选择串联监控+并联备用的方式，确保不间断可靠供气；单路采用紧急切断阀+监控调压器+流量调节阀的方式。这些调压器均选用灵敏度高、响应速度快、出口压力调整精确、安装容易、维护方便的间接作用式调压器。

（4）放空系统

为方便设备的检修，站外设有放空立管，不设点火设施。放空采用节流截止放空阀。

（5）排污系统

站场设1个8m3的排污罐，用于收集站内过滤设备以及接收清管器过程中排出的粉尘和残液。

5.2.3 站场主要设备
根据可研资料，输气站场根据其功能，主要包括调压系统、计量系统、过滤分离系统、清管器收发系统、站控系统、通信系统、变配电系统、给排水及消防系统、放空系统、污水收集装置等。

站场主要主要设备详见表2-7。

表2-7  耒阳市门站主要工程及设备统计表

序号

设备名称及规格

单位

数量

1

设备

1.1

过滤分离器Q=35714Nm3/h   Φ1000x4000

台

2

1.2

调压撬Q=30953Nm³/h   PN=10.0MPa（详见自控工程量）

套

2

1.3

计量撬Q=30953Nm³/h    PN=10.0MPa（详见自控工程量）

套

2

1.4

计量撬Q=30953Nm³/h    PN=4.0MPa（详见自控工程量）

套

2

1.5

放空立管DN200，H=15m

座

1

1.6

排污罐 PN=1.0MPa 外形尺寸： Φ1600×4378

个

1

2

阀门

2.1

球阀

2.1.1

焊接球阀DN100  Class300

套

1

2.1.2

焊接球阀DN50  Class600

套

1

2.1.3

焊接球阀DN25  Class800

套

1

2.1.4

焊接球阀DN25  Class800

套

1

2.1.5

焊接球阀DN25  Class300

套

2

2.1.6

钢法兰球阀DN300  Class300

套

3

2.1.7

钢法兰球阀DN200  Class600

套

1

2.1.8

钢法兰球阀DN200  Class300

套

1

2.1.9

钢法兰球阀DN150  Class600

套

7

2.1.10
钢法兰球阀DN50  Class600

套

15

2.1.11
钢法兰球阀DN25  Class600

套

2

2.1.12
钢法兰球阀DN25  Class300

套

2

2.1.13
钢法兰球阀DN50  Class300

套

1

2.2

节流截止放空阀

2.2.1

双作用钢法兰节流截止放空阀DN100  Class300

套

1

2.2.2

双作用钢法兰节流截止放空阀DN50  Class600

套

5

2.2.3

双作用钢法兰节流截止放空阀DN25  Class600

套

2

2.3

排污阀

2.3.1

低温阀套式排污阀DN50  Class600

套

4

3

附属设备

3.1

绝缘接头

3.1.1

绝缘接头　DN300  Class600

套

1

3.1.2

绝缘接头　DN300  Class300

套

1

3.2

限流孔板

3.2.1

限流孔板DN50  Class600

个

2

3.3

阻火器

3.3.1

低温阻火器DN200  Class150

个

1

3.3.2

低温阻火器DN100  Class150

个

1

4

站内管网

套

1

6、防腐工程
6.1 管道外防腐
直管段：本项目管道外防腐全线采用加强级三层PE外防腐层，管道外径D323.9mm，其中：环氧涂层≥150μm，胶黏剂层≥200μm，防腐层最小厚度（加强型）2.9mm。

冷弯管段：本项目冷弯管防腐采用加强级三层PE防腐层。
热煨弯管：本项目热煨弯管采用双层熔结环氧粉末防腐层。双层熔结环氧粉末外防腐层应由底、面两层环氧粉末一次喷涂成膜而构成，防腐层厚度：底层厚度≥300μm；外层厚度≥500μm；总厚度应≥800μm。考虑到运输及搬运、堆放、下沟过程中对粉末涂层的损伤较严重，热煨弯管采用双层熔结环氧外缠聚丙烯增强纤维胶粘带（厚度1.1mm，搭接50%~55%）防护方式。

定向钻穿越段：对于定向钻穿越段，为防止管线在拖拉过程中将外防腐层划伤，应在管道三层PE防腐层外增加环氧玻璃钢防护层，其结构为二布五油；普通级环氧玻璃钢防护层的厚度≥1.2mm。

管道补口：采用环氧底漆+辐射交联聚乙烯热收缩带（套）补口。

管道补伤：根据破损点的大小采用相应的聚乙烯热收缩带或聚乙烯补伤片，即损伤处直径≤30mm时，可采用辐射交联聚乙烯补伤片修补；直径>30mm 的损伤，先用贴补伤片，然后采用热收缩带包覆，包覆宽度应比补伤片的两边至少各大50mm。

6.2 站场内管道、设备防腐

6.2.1 地面管道、设备外防腐

地面管道、设备防腐涂层结构和配套方案为：环氧富锌底漆（80μm）+环氧云铁防锈漆（125μm）+氟碳面漆（80μm）。地上管道、设备外防腐层的最终涂层颜色应符合《油气田地面管线和设备涂色标准》（SY/T0043-2006）的要求。

6.2.2 埋地管道及金属构筑物外防腐

（1）对管径为323.9的直管采用三层PE加强级外防腐层。

（2）对于其他埋地管道采用无溶剂液体环氧（干膜厚度600μm）再外缠绕聚丙烯粘胶带防腐，以提高抗水汽渗透和保证防腐层的完整性；聚丙烯胶粘带厚度应≥1.1mm，聚丙烯增强编织纤维防腐胶带缠绕时应有55%的搭接。

（3）站内立管出入土部位，从地下冻土线至地面以上200mm 范围内采用无溶剂液体环氧外缠聚丙烯胶粘带的复合结构进行防腐，再在管道出入地面上下各300mm管段防腐层表面用铝箔缠带进行防护。

6.2.3 站内设备内防腐

本项目站内设备内防腐采用环氧酚醛涂料防腐，防腐层干膜厚度≥300μm，包括：底漆-环氧酚醛涂料底漆2道，干膜厚度≥100μm；面漆-环氧酚醛涂料面漆3道，干膜厚度≥200μm。
6.3 阴极保护

6.3.1 管线阴极保护

本项目管线采用牺牲阳极阴极保护方式；同时，根据现场勘查，本工程所处地貌主要为丘陵、平原，土壤电阻率相对较高。因此牺牲阳极采用镁合金阳极。

本工程对单井集气管线进出站场处设置绝缘接头。全线每隔1km设置1个电位测试桩；定向钻穿越大型河流两端各设置1个电流测试桩；穿越高等级公路单侧设置1个电位测试桩；与外部管道交叉处设置1个电位测试桩。阴极保护测试桩与管线里程桩可联合共用。

6.3.2 站场阴极保护

本工程耒阳市门站内埋地管线较少，耒阳市门站内的埋地管道采用牺牲阳极保护；为防止站内接地系统对管道保护电流的泄漏，接地极采用锌包钢材料。
6.3.3 交、直流干扰防护

交流感应电压能引起交流腐蚀，而且这种腐蚀是阴极保护所不能完全有效控制的。本工程交流干扰防护的具体措施为：首先管道应尽量远离高压输电线路，并禁止穿越电力接地极网；在持续干扰影响区，采取沿线以一定间距设置固态去耦合器+裸铜线进行防护排流保护。根据可研，本工程管道沿线尚未发现交、直流扰源，故本工程将不考虑交、直流干扰源对管道的影响。

7、公用工程

7.1 自控系统

本项目耒阳市门站自控系统包括：过程控制系统（PCS），安全仪表系统（SIS）。SIS系统与PCS系统实现无缝连接，共享操作站及打印机；竹市门站仪控数据通过通讯网络上传至新气SCADA调度控制中心集中监视和控制。

7.1.1 过程控制系统（PCS）

过程控制系统（PCS）主要由计算机网络系统、过程控制单元、操作员工作站、数据通信接口等构成。过程控制系统（PCS）以可编程逻辑控制器（PLC）为核心，完成竹市门站工艺装置的自动化检测及控制。

可编程序逻辑控制器（PLC）主要由处理器CPU（冗余配置）、I/O模块、网络通信模块、电源、安装附件等构成。每个系统都能够单独完成其控制任务，使功能分开，危险分散；这些系统将以网络的形式连接起来。PLC的处理器CPU、网络接口及电源按冗余热备设计。

7.1.2 安全仪表系统（SIS）

安全仪表系统（SIS）以达到一定安全等级认证的逻辑控制系统（PLC）为核心，完成站内设施可燃气体、火灾检测和报警；当危险情况发生时，实现工艺流程的紧急关断。

安全仪表系统（SIS）主要由检测仪表、控制器和执行元件三部分组成。根据功能不同，安全仪表系统（SIS）包括紧急关断系统(ESD)，建筑物火灾报警系统和可燃气体检测报警系统。

（1）紧急关断系统

ESD系统完成本站的紧急停车，超压保护，安全联锁和安全放空，紧急关断系统的所有设备的信号采集，逻辑判断及动作完成均由PLC系统完成。

（2）可燃气体报警系统

在工艺装置区根据要求设置可燃气体浓度检测仪表，对可能存在天然气外泄进行检测。在机柜室内设置可燃气体报警盘，接收现场检测仪表信号并输出报警信号到ESD系统。

（3）建筑物火灾报警系统

在仪表间，发电机间等处根据要求设置感烟、感温探测器探测器，在装置区、道路、值班室等有人接近的地方设置手动报警装置。上述仪表信号接入仪表间内火灾报警盘，火灾报警盘输出报警信号到ESD系统。

7.2 给排水工程

7.2.1 给水

本项目全线设站场1座，用水量包括生活用水、绿化及道路浇洒用水、不可预见用水。其中：生活用水主要为综合值班室内淋浴间、盥洗间、厕所用水等，根据《湖南省用水定额》DB43/T388-2020用水参数，用水定额为155L/人·d，站场定员为8人；不可预见用水按总用水量的15%计算。

（1）水源

由市政管网供水。
（2）水量

本项目给水量见下表。

表2-8  站场给水量一览表

给水类别

日水量（m3/d）

备注

输气站场（单座计）

生活用水

1.24
8人，用水定额：155（L/人·d）

绿化用水
1.43
绿化面积716.1m2，用水定额：60L/m2·月
道路用水

0.79
道路面积660m2，用水定额：36L/m2·月
未预见水量

0.63
按总用水量的15%计算

合计（最高日用水量）
4.09
/
7.2.2 排水

本项目耒阳市门站排水采用清污分流、雨污分流方式：

雨水

耒阳市门站雨水通过站内路面坡度自流排出。

（2）污水

本项目营运期，耒阳市门站产生的污水主要包括员工产生的生活污水、生产废水。其中，生产废水包括站内清管作业中接收清管器排出的少量残液、过滤分离器和清管器接收装置检修清洗废水。
生活污水经化粪池处理后，用作农肥，不外排；生产废水收集至污水池，定期由污水罐车拉走。
本项目耒阳市门站排水情况详见下表。

表2-9  站场排水量一览表

序号

废水类别

排放规律

排放系数

日最大废水量

年废水量
1

生活污水

连续
0.8

0.992m3/d

362.08m3/a
2

生产废水
间歇（每年1次）
/
2.0m3/次
2.0m3/a
3
合计（最大日排放量）
间歇

/

2.992m3/d

364.08m3/a
7.3 消防
按《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）和《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规范要求，门站内可不设置消防水系统，配置移动式灭火器材。

依据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）要求，依据工艺装置区火灾危险性、等级及区域大小，在站内消防的区域、建筑物内配置移动式灭火器材，设置一定数量的推车式、手提式磷酸铵盐干粉灭火器即可满足消防要求，一旦发生火灾，可随时启用扑救。

表2-10  消防设备一览表
序号

名称及规格型号

单位

数量

1

手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5

具

20

2

手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC8

具

2

3

手提式二氧化碳灭火器MT7

具

8

4

推车式磷酸铵盐干粉灭火器MFT/ABC50

具

6

7.4 供配电

本项目耒阳市门站位于耒阳市水东江街道办事处竹市村黎家州320省道旁，附近有可用的10kV电网，距离门站位置约60m。耒阳市门站就近外引10kV电力线路为主供电源，在站外设10kV杆上变压器一座，变压器容量为100kVA，站内设低压配电室一间，低压配电柜在低压配电室内布置；站内另设置1台快速自启动柴油发电机组作为应急备用电源，容量为56kW，发电机在发电机房内布置。
站内设置双冗余ACUPS为控制、仪表、通讯等重要负荷提供可靠的供电，UPS容量为10kVA，后备时间1.0h。
8、组织机构及定员
组织机构的设置以强化管理，精简运行队伍为指导思想，输气管道工程的管理采取集中管理和分区操作相结合的原则。本项目全线定员8人，其中本站长1人，输气工6人，配备巡线工1人；站场实行“四班三倒”制，24小时有人值班。

表2-11  项目定员详表

序号

名称

站长

输气工

合计

1

耒阳市门站

1

6
7
2

巡线工

1

1

总计

8
9、工程占地
根据水土保持方案可知，本项目占地面积为8.27hm2（未考虑管道作业带区、施工便道区等临时区域占地），经补充完善后本项目总占地面积为9.83hm2，主要占用地类为林地；其中永久性占地为0.45hm2（包括耒阳门站及三桩占地），临时占地（除三桩占地外的管道作业带区、河流沟渠穿越区、公路穿越区、施工便道区等）9.37hm2。

项目占地类型及数量详见表2-12。
表2-12  项目占地汇总表
序号
类型
占地面积（hm2）
总占地比例（%）
一、线路（施工作业带、堆管场、三桩）
1
林地
灌木林地
0.22
2.60
2
竹林地
2.34
28.28
3
耕地
水田
0.41
4.94
4
旱地
1.46
17.65
5
水浇地
0.53
6.46
6
园地
果园
0.37
4.50
7
其他园地
0.08
0.97
8
水域及水利设施用地
坑塘水面
0.03
0.36
9
河流水面
0.39
4.72
10
交通运输用地
公路用地
0.15
1.86
11
草地
其他草地
1.85
22.40
小计
7.84
94.74
二、门站
1
耕地
水浇地
0.43
5.26
小计
0.43
5.26
合计
8.27
100.00
10、土石方平衡
根据水土保持方案及审查意见，项目土石方开挖总量为90644m3，回填总量为63645m3，弃方27000m3。

根据初步设计文件及建设单位提供资料，弃方全部由耒阳市佑通土石方工程有限公司处理（附件16），弃方中淤泥由耒阳市泰新环保有限公司处理（附件17）。

	总平面及现场布置
	耒阳市门站占地面积4349m2，耒阳门站北侧为工艺装置区和工艺装置预留区。工艺装置区包括包括过滤分离器2台，计量撬4套，调压撬2套，放空立管1座。门站南侧为综合用房，建筑面积为374.1m2，综合用房包括（卫生间、门卫、综合室、站控室、UPS间、配电室、工具间等）、放空区位于站场最小风频的上风侧。
本项目工艺站场平面布置详见附图1-1。

本项目线路总体走向自东向西敷设；管道起于耒阳市门站向西北方向敷设，先后穿越3次乡村水泥路后至黎家村东侧，管道继续向西北方向敷设，依次经管在冲、廖家上村、梅氏背里至曹家坳东侧，东西向穿越京港澳高速G4，继续向西北敷设至桥脑头北，东西向横穿耒水，终于三架街道办事处，管道全长8.38km，路线走向详见附图1。

	施工方案
	管道工程施工包括线路施工和站场施工，整个施工过程由装备先进的专业化施工队伍完成。施工过程概述如下：

（1）线路施工：首先要测量定线，清理施工现场、平整工作带，修筑施工便道（以便施工人员、施工车辆、管材等进入施工场地），管材防腐绝缘后运到现场，开始布管、组装焊接，无损探伤，补口及防腐检漏，在完成管沟开挖、公路穿越、河流穿越等基础工作以后下沟，分段试压，站间连接，通球扫线，阴极保护，竣工验收。

（2）站场施工：站场施工时，首先要清理场地，然后安装工艺装置，并建设相应的辅助设施。

上述工程建设完成后，对管沟覆土回填，清理作业现场，恢复地貌、恢复地表植被；并对站场进行绿化，竣工验收。本项目施工过程及产污见图2-2。
[image: image69.png]



图2-2  管道及站场施工流程及产污节点示意图

1、大开挖工程

（1）陆地大开挖工程

管线穿越耕地、林地等地段或一般地方道路时采取大开挖方式施工。在耕地、林地等地段开挖时，熟土（表层耕作土）和生土（下层土）分开堆放，管沟回填按生、熟土顺序填放，保护耕作层。回填后管沟上方留有自然沉降余量（高出地面0.3m），多余土方就近平整。管沟回填后应立即进行恢复地貌，并采取措施保护耕植层，防止水土流失。管线转弯处和出土端设置固定墩，以保持管道的轴向稳定性。在管线沿途设置线路三桩（里程桩、转角桩和标志桩）安装完毕后，立即按原貌恢复地面和路面；采用开挖方式时不设保护套管。见示意下图2-3。

[image: image2.jpg]EHESHERECE





图2-3  大开挖工程施工流程示意图

（2）水域大开挖穿越施工

根据可研，本项目管段穿越水塘共3处，均为小型穿越，且均采用开挖方式穿越，穿越长度共54m，大开挖施工作业一般选在枯水期进行。水塘采用围堰导流开挖管沟或经降水后直接开挖管沟埋设的方式穿过；管沟穿越处的岸坡采用浆砌石护坡、护岸措施；管道埋设在穿越河床设计冲刷线以下稳定层内。开挖方式穿越水塘的主要影响表现为增加水塘的泥沙量，管沟回填后，多余的土石方处置不当，会造成水土流失。

2、顶管施工
高速公路（G4京港澳高速）和高等级公路（S320省道）均采用顶管方式施工，保护套管采用钢筋混凝土套管，套管规格DRCP1200mm×2000mm。

顶管法施工是在地下工作坑内，借助顶进设备的顶力将预制套管逐渐顶入土中，并将阻挡管道向前顶进的土壤再在管内采用人工或机械掏挖土石、清除余土而成。该方法产生的弃土量少，对环境影响不大。顶管施工工艺断面示意图见图2-4，管道穿越公路施工方式断面示意图分别见图2-5。

[image: image3.jpg]



图2-4  顶管施工工艺示意图

[image: image4.png]SRR
%

2





图2-5  公路穿越施工方式断面示意图

3、定向钻穿越施工

本项目在穿越耒水时采用定向钻穿越方式。定向钻穿越是一种在技术上和设备上均较为成熟可靠的先进的施工工艺。

定向钻系统主要包括钻机、动力源、泥浆系统、钻具、控向测量仪器及重型吊车、推土机等辅助设备。其穿越施工场地要求较大，一般场地长度应满足管段（8m/根～12m/根）的组装要求；施工机具庞大，大型钻机全套设备总重量达115t；对运输车辆和道路也有一定的要求。一般定向钻施工的出、入场地平面布置见图2-6～图2-7。

[image: image5.jpg]



图2-6  入土场地示意图

[image: image6.jpg]



图2-7  出土场地示意图

定向钻施工过程主要包括钻导向孔、扩孔和管线回拖，具体施工过程为：首先用泥浆通过钻杆推动钻头旋转破土前进，按照设计的管道穿越曲线钻导向孔。当钻杆进尺达十余根时，开始下冲洗管，并使钻杆与冲洗管交替钻进。在钻进过程中，随时通过控向装置掌握钻头所处位置，通过调整弯管壳的方向，使导向孔符合设计曲线。导向孔完成和冲洗管出土后，钻杆全部抽回，在冲洗管出土端， 连接上切削刀、扩孔器、旋转接头和已预制好的管道，然后开始连续回拖，即在扩孔器扩孔的同时，将钻台上的卡盘向上移动，拉动扩孔器和管道前进，管道就逐渐地被敷设在扩大的孔中，直至管端在入土点露出，完成管道的穿越。钻孔和扩孔的泥屑均随泥浆返回地面。施工过程详见施工示意图2-8～图2-10。
[image: image7.jpg]AR

~ Gann





图2-8  钻导向孔施工示意图

[image: image8.jpg]



图2-9  扩孔施工示意图

[image: image64.png]


图2-10  管线回拖施工示意图

施工过程中泥浆起护壁、润滑、冷却和冲洗钻头、清扫土屑、传递动力等作用，其主要成份为膨润土，含有少量Na2CO3，呈弱碱性，对土壤的渗透性差。泥浆在施工期间设置泥浆池。施工过程中返回的泥浆过滤出钻渣后循环使用，施工结束后剩余的泥浆无回收、再利用价值，自然脱水后就地填埋处置，并进行覆土复原。废弃泥浆为一般固废，就地填埋入泥浆池中，恢复原有地貌和土地利用属性，对环境影响很小。

4、其他工程施工

（1）道路工程

根据水保方案，高压管道沿线修建了582.90m施工便道（2处），道路宽度约为5m，占地面积为0.29hm2，主要集中在跨越林地区域。

（2）施工营地

根据初步设计资料及建设单位核实，本项目线路较短，全线不设施工营地，施工人员借助周边民房。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1、生态现状调查与评价

本项目沿线评价区域内分布有湿地生态系统和农林复合生态系统。

（1）湿地生态系统

本项目定向钻穿越湖南耒水国家湿地公园，则湿地生态系统是评价区域内主要类型之一。土壤养分含量高，如pH6.0-6.7、有机质含量1.4%-2.2%、全氮含量0.09%-0.12%、全磷含量0.10%-0.13% 、速效氮66.3ppm-73.8ppm、速效磷4.95ppm-5.63ppm、速效钾51.99ppm-54.71ppm。湿地生态服务功能突出，以消浪护堤、净化水质为主。

（2）农林复合生态系统

农林复合生态系统主要木本植物为湿地松、杉木、枫香，林下灌草本为白茅、旱芹、雀稗等，成层明显。土壤为红壤，养分含量较低，pH值5.4-6.1、有机质含量1.14%-1.35%、全氮含量0.10%-0.11%、全磷含量0.027%-0.041%、速效氮30.14ppm-36.37ppm、速效磷7.35ppm-8.26ppm、速效钾 50.46ppm-61.48ppm。该类型生态系统具有涵养水源、保持水土、维持生物多样性等生态功能，受人为干扰较大。

详见生态专题报告。

环境空气质量现状

2.1 环境空气达标区判定

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，本次评价环境空气质量现状数据引用衡阳市生态环境局政府网站上公布的《关于2021年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》，2021年耒阳市环境空气质量现状评价表见下表。
表2-1  项目环境空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度/（μg/m3）

标准值/（μg/m3）

占标率

%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

10
60

16.7
达标

NO2
年平均质量浓度

14
40

35
达标

PM10
年平均质量浓度

51
70

72.9
达标

PM2.5
年平均质量浓度

30
35

85.7
达标

CO

第95百分位数日平均浓度

1200
4000

30
达标

O3
第90百分位数日最大8h平均浓度

127
160

79.4
达标

由上表可知，2021年耒阳市环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度及CO的日平均第95百分位质量浓度、O3的8小时最大平均第90百分位浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，判定本项目所在区域为达标区。
2.2 特征因子质量现状监测

为了解项目所在区域环境空气中特征因子TVOC的现状情况，本次评价委托湖南中石检测有限公司对本项目所在区域的特征因子进行了现状监测。
（1）监测期间气象参数

监测期间气象参数详见下表。

表2-2  监测期间气象参数一览表
监测日期

风向

天气状况

风速（m/s）

环境气温（℃）

环境气压

（kPa）
相对湿度（%）

2019.12.23
西北

阴

1.3～2.5

7.0～10.0

100.7～101.4

60～78

2019.12.24
西北

阴

1.4～2.8

6.0～10.0

100.7～101.5

62～79

2019.12.25
西北

阴

1.2～2.7

7.0～15.0

100.5～101.3

56～73

2019.12.26
东北

阴

1.4～2.5

2.0～8.0

101.0～101.6

59～75

2019.12.27
西北

晴

1.0～1.9

3.0～11.0

100.6～101.5

60～72

2019.12.28
西北

阴

1.2～2.4

5.0～9.0

100.8～101.3

57～70

2019.12.29
东北

阴

1.2～2.0

6.0～15.0

100.4～101.0

56～69

（2）监测布点

根据本项目建设特点，营运期主要为站场正常工况下泄露无组织排放和非正常工况下检修排放的天然气，监测点位布设在G1-耒阳市门站（耒阳末站）处。
（3）监测项目：TVOC。

（4）监测时间：2019年12月23日~12月29日，监测周期为连续7天。
（5）评价标准：执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中参考限值。
（6）监测结果：监测结果统计见表2-3。
（7）评价方法：超标率、最大超标倍数。

表2-3  空气环境监测结果统计表（浓度单位：mg/Nm3
）
监测点位
G1（耒阳市门站）
监测因子
TVOC
浓度范围

ND
超标率
0
最大超标倍数
0
标准限值
0.6（8h平均）

根据监测结果分析，监测点G1（耒阳市门站）处监测因子TVOC的8h平均浓度值可达《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中参考限值，评价区域环境空气质量良好。
3、地表水环境质量现状监测与评价

本项目评价区域主要地表水为项目定向钻穿越的耒水和项目沿线穿越的水塘。本次评价委托湖南中石检测有限公司于2019年12月24日至12月26日对项目耒水穿越处上游500m、下游1000m和所穿越的水塘进行了地表水环境监测。

（1）监测断面

W1——水塘：项目管道所穿越处。

W2——耒水：项目耒水穿越处上游500m断面。

W3——耒水：项目耒水穿越处下游1000m断面。

（2）监测因子

监测因子为pH、CODcr、SS、氟化物、氨氮、挥发酚、粪大肠菌群、石油类、总磷。

（3）评价标准

W1：执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水田作物标准。
W2、W3：SS指标满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的标准要求，其他监测因子执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
（4）评价方法

本评价采用超标率、最大超标倍数及水质指数法对水环境质量现状进行评价。

水质指数Si,j的计算公式为：

一般水质因子：                  Si,j=ci,j/csi
pH的标准指数为：

[image: image9.png]



[image: image10.png]



式中：Si,j——评价因子ｉ的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

ci,j——评价因子ｉ在ｊ点的实测统计代表值，mg/L；
csi——评价因子ｉ的水质评价标准限值，mg/L；

SpH，j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；
pHj——pH实测统计代表值；

pHsd——评价标准中pH值的下限值；

pHsu——评价标准中pH值的上限值。
监测结果与评价：
地表水环境现状监测结果统计见表2-4。

表2-4  水质现状监测及评价结果一览表 （浓度单位为mg/L，pH为无量纲）
监测

点位

监测项目

pH

CODCr
SS
氟化物

氨氮

挥发酚
粪大肠菌群

石油类

总磷
W1

浓度范围

6.80~6.85
24~28
ND
0.351~0.357
0.771~0.806
0.0021~0.0022
50~90
ND
0.18
水质指数范围
0.133~0.1
0.16~0.19
0
0.176~0.179
/
0.0021~0.0022
0.013~0.023
0
/
超标率

0

0
0
0

/
0

0

0

/
最大超标倍数

0

0
0
0

/
0

0

0

/
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水田作物标准
5.5~8.5
150
80
2

/

1

40000
5

/

W2

浓度范围

6.59~6.63
4~8
ND
0.297~0.300
0.326~0.331
0.0008~0.0010
1100~1800
ND
0.06
水质指数范围
0.41~0.37
0.2~0.4
0
0.297~0.300
0.326~0.331
0.16~0.2
0.11~0.18
0
0.3
超标率

0

0

0
0

0

0

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0
0

0

0

0

0

0

W3

浓度范围

6.99~7.05
4~7
ND
0.297~0.306
0.310~0.318
0.0010~0.0014
1700~2400
ND
0.05～0.06
水质指数范围
0.01~0.025
0.2~0.35
0
0.297~0.306
0.310~0.318
0.2~0.28
0.17~0.24
0
0.25～0.3
超标率

0

0

0
0
0

0

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0
0
0

0

0

0

0

评价标准III类

6~9
20
30

1.0
1.0
0.005
10000
0.05
0.2
注：W2、W3监测断面的SS参考《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准。
监测结果表明：监测断面W1各监测指标均达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水田作物标准；耒水监测断面W2和W3的SS监测指标达《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准，其他监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。因此，项目区域地表水环境质量良好。
4、声环境质量现状监测与评价

本评价根据工程声环境影响因素及沿线周围环境状况，声环境现状评价采用等效连续A声级Leq(A)作为评价量。

（1）监测方案

为了解项目声环境现状，委托湖南中石检测有限公司于2022年6月9日~6月10日进行现场监测，每个监测点共监测两天，每天昼夜各监测一次。

（2）监测点的布设

表2-5  声环境监测点位一览表
编号

点    位

N1
耒阳市门站
耒阳市门站东
N2
耒阳市门站南
N3
耒阳市门站西
N4
耒阳市门站北
N5
竹市村居民点
N6
里王村居民点
N7
石梓村居民点
N8
曹家坳居民点

N9
芦花仙居民点

N10
黄泥墈居民点
N11
耒阳储气站西南侧居民点
（3）监测时间

监测时间为2022年6月09日~6月10日。

（4）执行标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

（5）监测结果及评价：监测结果统计详见表2-6。

表2-6  环境噪声现状监测结果表  单位：(dB(A))

编号

点    位

2022年6月9日

2022年6月10日
标准限值

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间
夜间
N1

耒阳市门站东
38.9
46.7
37.7

45.9

60
50
N2

耒阳市门站南
41.9

42.5

40.4

45.1

60
50
N3

耒阳市门站西
41.0

44.2

38.8

42.6

60
50
N4
耒阳市门站北
38.5

42.9

42.5

46.2

60
50
N5

竹市村居民点
56.3

44.4

48.4

44.1

60
50
N6
里王村居民点
45.7

43.1

54.9

42.8

60
50
N7
石梓村居民点
46.1

43.3

55.3

42.5

60
50
N8
曹家坳居民点
55.8

44.0

51.7

42.4

60
50
N9
芦花仙居民点
49.9

41.9

54.2

44.4

60
50
N10
黄泥墈居民点
44.0

45.2

54.2

46.8

60
50
N11
耒阳储气站西南侧居民点
51.2

40.6

49.0

47.2

60
50
由上表可知，各监测点噪声昼夜监测值均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，区域声环境质量良好。

底泥环境质量现状监测

（1）监测点位
表2-7  声环境监测点位一览表
编号

地表水体
点    位

T1
水塘
穿越处
T2
水塘
穿越处
T3
水塘
穿越处
T4
小河
穿越处
T5
耒水
穿越处右岸
T6
耒水
穿越处左岸
（2）监测因子

pH、汞、隔、砷、铅、铬、铜、镍、锌。

（3）监测时间及频率

湖南中石检测有限公司于2022年6月10日对采样点位进行了一次采样监测.
（4）监测结果
表2-8  现状监测结果
检测项目
采样点位及检测结果
T1
T2
T3
T4
T5
T6
pH值
7.73
7.80
7.41
7.67
7.54
7.67
镉
2.54
0.41
0.17
1.34
1.43
5.46
铅

84

25

31

45

28

79

铜

78.4

33.0

23.7

37.0

18.5

38.4

铬

94

36

45

52

10

20

镍

64

18

21

24

8

20

锌

281

116

105

204

115

307

总汞
1.12

0.784

0.564

0.565

0.972

0.572

总砷

43.2

17.9

58.7

21.7

9.84

34.8

底泥不是土壤，不能直接引用土壤质量标准。由于底泥没有相应的环境质量标准，因此，本次评价只监测底泥环境质量数据用作本底值。

6、地下水环境质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目不需开展地下水监测。

7、土壤环境质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目不需开展土壤监测。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，无原有环境问题。

	生态环境保护目标
	根据初步设计资料，本项目线路较短，项目不设施工营地、材料集中堆放场、取土场、弃土场等临时工程。本项目相关环境保护目标如下：
1、声环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），沿线经过地区声环境功能区划为2类区，确定本次声环境评价等级为二级，因此，评价范围确定为站场场界外200m及线路两侧200m。
本项目沿线声环境保护目标详见表2-9。

表2-9  项目沿线声环境保护目标
序号

保护目标

经纬度坐标

规模

相对

位置

相对管线距离

现场照片

卫星图

1

竹市村居民点
东经112.550970

北纬26.250663

分散的居民约34户

管线两侧

25～200m
[image: image11.png]



[image: image12.png]



2

里王村居民点
东经112.545491

北纬26.252128

分散分布的居民约14户

管线两侧

20～200m
[image: image13.png]



[image: image14.png]



3
石梓村居民点
东经112.540818

北纬26.263964
分散分布的居民约12户

管线两侧

37～200m
[image: image15.png]



[image: image16.png]



4
曹家坳居民点
东经112.533785

北纬26.265472
分散分布的居民约15户
管线两侧
20～200m
[image: image17.png]



[image: image18.png]



4
芦花仙、桥脑头、大坪里居民点
东经112.530483

北纬26.272230

分散分布的居民约56户

管线两侧

24～200m
[image: image19.png]



[image: image20.png]



5
黄泥墈居民点、耒阳储气站西南侧居民点
东经112.523752

北纬26.270302

分散分布的居民约29户

管线两侧

20～200m
[image: image21.png]



[image: image22.png]



本项目耒阳市门站声环境保护目标详见表2-10。
表2..-10  耒阳市门站声环境保护目标

站名

保护目标

经纬度坐标

保护内容

环境功能区

相对站场位置

相对站场距离

（m）

照片

平面位置

耒阳市末站

竹市村居民点
东经112.550970

北纬26.250663
分散分布的居民约14户

2类

北侧、西北侧及东北侧
25~200m

[image: image23.png]



[image: image24.png]



2、大气环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）及第四章废气估算结果可知，本项目为三级评价，三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。
本项目耒阳市门站大气环境主要环境敏感点详见表2-11。

表2-11  耒阳市门站评价范围内主要大气环境保护目标

序号

保护目标

最近居民点

经纬度坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对站场方位

相对站场场界距离（m）

1
耒阳市水东江街道办事处1

东经112.550970

北纬26.250663
竹市村居民点
分散分布的居民60户
二类

NW
25~500m）

2
耒阳市水东江街道办事处2
东经112.551792

北纬26.250323

资家湾居民点
分散分布有居民约80户
二类

W
213~500
3
耒阳市水东江街道办事处3
东经112.550259

北纬26.250409

蒋家冲居民点
分散分布有居民约25户
二类

E
100-130
4
耒阳市水东江街道办事处4
东经112.550084

北纬26.251161

路两侧居民点
分散分布的居民35户
二类

NE
270-500
3、水环境保护目标
根据查询文件项目评价范围内不涉及饮用水源保护区（附件14）。
评价范围内主要水环境敏感目标见表2-12。

表2-12  主要水环境敏感目标

序号

保护目标

规模与项位置关系

水域

功能

保护要求

现场照片

平面位置

1

水塘

沿线穿越
农灌

《农田灌溉水质标准》

（GB5084-2021）

[image: image25.png]



[image: image26.png]



2
耒水

定向钻穿越
工业用水区
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准

[image: image27.png]



[image: image28.png]



4、生态环境保护目标
根据生态保护红线查询文件（附件9），本项目与生态保护红线有重叠，生态保护红线为湖南耒水国家湿地公园。主要生态环境保护目标见表2-13。

表2-13  生态环境敏感目标

保护目标

位置

性质/概况

保护级别或要求

与工程相对位置关系
湖南耒水国家湿地公园

保育区（定向钻穿越入土点和出土点均在湿地公园外100m左右，穿越耒水的管道位于河底10m左右）
国家级湿地公园

施工作业区及临时占地不得位于该湿地公园范围内。

项目范围与生态环境部2019年2月25日版湖南省生态保护红线有重叠，重叠面积3830.72m2；与自然资源厅2021年4月调整后生态保护红线有重叠，重叠面积3786.42m2。
5、管线两侧文物保护目标
根据2019年12月湖南省文物考古研究所编制的《耒阳市城市天然气主供气管道及门站建设项目文物调查勘探报告》及《湖南省文物局关于耒阳市城市天然气供气管道及门站建设项目文物调查勘探工作的审查意见》（湘文物保[2019]149号），湖南省文物考古研究所对本项目征地红线范围内文物的分布情况进行了调查、勘探，未发现受工程建设影响的文物点：本项目线路沿线1km范围内共有2处文物点，详见表2-14。

表2-14  项目沿线文物保护目标

序号
保护目标
位置
经纬度坐标
保护对象/内容
与本项目位置
文物级别
1
花桥
耒阳市水东江街道花桥村
东经112.894118

北纬26.451848

花桥/单拱石桥
NE、50m
一般不可移动文物点
2
陈氏宗祠建筑群
耒阳市水东江街道石梓村

东经112.911403

北纬26.442178

以陈氏宗祠为中心的清代村落居民建筑群
NE、350m


	评价标准
	环境质量标准

环境空气

项目区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其中特征污染物TVOC参照执行《环境影响评价技术到则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D。

表2-15  环境空气质量评价标准（浓度单位：mg/m3）

项目

二级

标准来源

1小时平均

24小时平均

年平均

SO2
0.5

0.15

0.06
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

NO2
0.2

0.08

0.04
PM10
/

0.15

0.07
TVOC

0.6（8h平均）

《环境影响评价技术到则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D

地表水环境
项目穿越耒水处属于耒阳电厂取水口下游200米至遥田镇段，为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，其中SS参考执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的三级标准（30mg/L）；项目所穿越的水塘为农灌用水，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水田作物标准。

表2-16  地表水环境质量评价标准（浓度单位：mg/L，pH无量纲）

污染物

pH

SS

CODcr

氨氮

氟化物

石油类

挥发酚

总磷

大肠菌群（个/L）

GB3838-2002 Ⅲ类

6-9

/
20

1.0

1.0

0.05

0.005

0.2

10000

SL63-94 三级

/

30

/
/
/
/
/
/
/
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水田作物标准

5.5~8.5
80

150

/

2

5

1

/

4000

声环境
区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

表2-17  环境噪声评价标准[等效声级LAeq：dB(A)]

类别

昼间

夜间

2

60

50

污染物排放标准

1、废气

施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放标准；

营运期有组织废气排放参考执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中标准限值。

表2-18  有组织排放标准

污染物

排气筒高度（m）
最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速度（kg/h）
TRVOC
15
40
1.2
无组织废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放限值。

表2-19  无组织排放标准

污染物

排放限值（mg/m3）
限值含义
无组织排放监控位置
NMHC
10
监控点1h平均浓度值
厂房外设置监控点
30
监控点处任意一次浓度值
2、废水

生产废水经收集排至站内污水池，定期由污水罐车拉走；生活污水经化粪池处理后，周边居民用作农肥，不外排。
噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放限值。

表2-20  建筑施工场界环境噪声排放标准[等效声级LAeq：dB(A) ]

昼间

夜间

适用区域

70

55

项目影响到的区域

表2-21  营运期厂界环境噪声排放标准[等效声级LAeq：dB(A) ]

厂界外声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

2

60

50

4、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB15899-2020）；危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。


	其他
	无


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1、施工期生态环境影响分析
施工期对评价区域的影响包括管道沿线周边湿地生态系统及农林复合生态系统，项目施工对环境产生的影响会随着施工期的结束而消失。

详见生态专题报告。
2、施工期大气环境影响分析

施工期主要大气污染物为扬尘、焊接防腐及补焊作业废气及施工机械和车辆排放的尾气。

（1）扬尘
地面开挖及施工建筑材料的运输、装卸、施工过程中会产生大量粉尘；临时土石方堆放场在风力作用下，会引起扬尘污染，尤其在风速较大或汽车行驶速度较快的情况下，粉尘污染更严重；施工运输车辆产生的二次道路扬尘污染。

（2）焊接防腐及补焊作业废气
站场建设和管线敷设过程中，需进行焊接、补焊、防腐作业，在此过程中将产生少量喷砂和焊接粉尘，以及少量有机废气。

（3）施工机械和车辆排放的尾气

施工过程中各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有CO、NOX、CmHn等大气污染物，排放后会对施工现场产生一定影响。

3、施工期地表水环境影响分析
管道施工期废水主要来自施工人员的生活污水、管道安装完后清管试压排放的废水、施工场地清洗废水与穿越段施工废水。

（1）生活污水

本项目施工人员生活污水产生量按75L/人•日计，COD和氨氮排放浓度按照300mg/L、30mg/L计。根据西二线西段施工过程类比调查，一般地段管道施工生活污水、COD、氨氮排放量分别为26m3/km、7.8kg/km、0.78kg/km。本项目全线长度为8.38km，则本项目施工期生活污水、COD、氨氮排放量分别为199.16m3、0.06t、0.006t。
（2）清管试压排放的废水

试压一般采用无腐蚀性的清洁水，水的pH为5～8，水中有害盐类（尤其是氯化物）的浓度应低于1000mg/L。当试压用水在试压管段内存放时间超过8d时，水的允许pH为6～6.7，盐含量不得超过500mg/L。试压水可以重复利用，试压用水重复利用率可达50%以上。本项目全线Φ323.9mm管道试压废水排放量为630.84m3。管试压废水中主要污染物为悬浮物，SS浓度低于100mg/L。

（3）施工场地清洗废水

施工过程中各种施工机械设备洗涤和施工现场清洗、建材清洗污水，含有一定量的油污和泥沙。虽然污水量较少（随作业工作量而变，一般为2～5m3/次），但直接排放会对当地环境造成不良影响，应建立临时性的隔油池和沉砂池，清洗废水经隔油沉淀后可用于场地洒水抑尘。

（4）穿越段施工废水

大开挖穿越段对地表水环境影响分析
大开挖穿越水塘施工过程中会产生围堰废水与泥浆水，主要污染物为SS。项目沿线大开挖穿越的水塘均为水深交浅、水量较少，大开挖施工作业一般选在枯水期进行。水塘采用围堰导流开挖管沟或经降水后直接开挖管沟埋设的方式穿过；管沟穿越处的岸坡采用浆砌石护坡、护岸措施；管道埋设在穿越河床设计冲刷线以下稳定层内。施工时，在河床内挖沟铺设施工时，对河床有暂时性破坏，施工完成后，经覆盖复原，对水塘河床和面貌不产生影响。
1）大开挖施工对水环境的影响

在开挖穿越施工中，对水塘水质会产生短期影响。主要表现为：

①对水塘的影响

开挖穿越在施工期将对水塘水质产生短期影响，主要是使水中泥沙含量显著增加。但这种影响是局部的，施工过后，原有河床形态得到恢复，不会对水体功能和水质产生明显影响。

施工时，在河床内挖沟铺设施工时，对河床有暂时性破坏，施工完成后，经覆盖复原，对河流河床和面貌不产生影响；开挖河道穿越在施工期将对水质产生短期影响，在围堰导流过程中可能使水中泥沙等悬浮物含量增加，设置导流沟，造成水塘的泥沙增加，但这种影响是局部的，由于泥沙的重新沉积会使水塘的水质恢复到原有状况，施工过后，原有河床形态得到恢复，不会对水体功能和水质产生明显影响；在围堰导流开挖过程中，会产生一定量的泥沙和泥土，回填一部分，多余部分应及时处理，不要裸露于地表，影响地貌，可用于修筑堤坝等。

②对水生生物和农业用水的影响分析

施工过程中的开挖活动可能阻隔、影响水域的固有水文规律，开挖将使地下水向管沟方向侧渗，可能沿管沟形成水流，造成周围局部高出地段地下水位下降或使管沟两侧地下潜流受阻，河流的开挖作业一般选在枯水期，一般水量较小，有些水塘基本干涸，开挖施工对水生生物和农业用水量影响较小，若施工期赶在灌溉季节，施工将采用围堰导流的方式，分段施工，不会对水进行截流，另外，水塘的施工较短，一般为3～5天，影响是短期的和局部的。

③对水土流失的影响分析

施工中做好导流及临时防护工程，可有效的防治洪水冲刷，减少水土流失。
2）定向钻穿越段对地表水环境影响分析
本项目穿越的河流主要为耒水，大型穿越1次，穿越长度582.26m，采用定向钻施工方式。

①定向钻穿越

定向钻施工目前国内也得到了广泛的运用，它具有施工人员少、占地省、工期短、效率高，不受季节、天气影响，自然环境影响小等许多优点。定向钻穿越是一种先进的非开挖施工方法，施工时完全在水域两岸陆地上进行。它具有不开挖地面、不破坏地层结构、不损坏河堤、不扰动河床、不影响通航、施工周期短、施工占地少、管道运营安全、综合造价低等优点，而且定向钻机采用电脑控制穿越曲线，操作灵活，精确度高，曲线平滑，完全满足管线曲率半径要求。定向钻的钻孔轨迹可以是直的，也可以是逐渐弯曲的。在导向绕过障碍物，穿越河流时，钻头的方向可以调整。钻孔过程可在预先挖好的发射坑和接受坑之间进行，也可在安装钻机的场地，以小角度直接从地表钻进。管线穿越入土角一般为8～18°，出土角为4～12°，选用的曲率半径为1500D（工艺管外径）。
工作管或导管的铺设通常分两步进行。首先是沿所需的轨迹钻导向孔，然后回扩钻孔以加大孔径适应工作管的要求。在第二步即回拖过程中，工作管通过旋转接头与扩孔器连接，并随着钻杆的回拖拉入扩大了的钻孔中。在复杂地层条件下、或孔径需增加很大时，可采用多级扩孔的方法将孔径逐步扩大。
定向钻穿越入土角、出土角应根据穿越地形、地质条件和穿越段管径的大小来确定，一般入土角控制在8°～18°，出土角控制在4°～12°，曲率半径为1500D（D为管道外径）为宜。
穿越段的入土点一端设钻机安装场地、泥浆池、蓄水池。泥浆池的大小根据管线长度、管径大小及地质情况确定，蓄水池大小按施工用水量确定。穿越管段的组装场地设在钻机场地的对面，即穿越段的出土点一端。

②定向钻施工主要影响有：

a施工时，对河堤两侧土层会暂时破坏；

b钻屑沉淀池和泥浆收集池中污染物外溢或泄漏可能污染水体；

c施工结束后还将产生一定量的固体废物（主要是废弃泥浆和钻屑）；

d施工过程产生的生活污水和生活垃圾等。
（5）管道敷设对地表水环境的影响分析

施工中管沟开挖、施工场地平整、废弃土方堆存等活动不仅将破坏当地的植被和土壤，也影响了当地的地表径流，造成某些小沟渠流水不畅，甚至堵塞或流向改变，使当地水文条件发生变化，水系的排洪能力下降，但这种影响是暂时的。同时，管道敷设过程中的以下活动也会对地表水水质产生不利影响：

①管道开挖过程中，挖出的土石如未能及时回填，遇雨水冲刷进入附近水体，影响水域水质。

②施工物料如堆放管理不严，受雨水冲刷进入附近水体，对水域造成影响。

③施工弃渣和施工人员的生活垃圾如不妥善处理，随意堆放，受雨水冲刷进入附近水体，将对其水质造成影响。

（6）对湖南耒水国家湿地公园的影响分析
本项目线路工程需采用定向钻技术穿越耒水582.26m，穿越位置为耒阳市水东江街道大坪里和三架街道刘家，其中属于湖南耒水国家湿地公园保护保育区的长度为374m。定向钻的入土点和出土点均位于湿地公园外，距离湿地公园边界分别为105.1m和103.16m，无需占用湿地公园土地。

[image: image29.png]



图4-1  定向钻施工与湿地公园的位置关系图

本项目穿越湖南耒水国家湿地公园时，定向钻“入土点”、“出土点”设在湿地公园规划范围外，施工时不接触水体，穿越施工不会对河流水质造成影响。

施工用泥浆的主要成分是膨润土，含有少量Na2CO3，呈弱碱性，对土壤的渗透性差。定向钻施工用的泥浆池都做防渗处理，并预留30%余量。因此，正常情况下，泥浆不会对耒水造成影响。

4、施工期地下水影响分析

4.1 一般管道区地下水环境影响分析

管道在敷设过程中，其开挖的深度决定其对地下水环境的影响程度。根据《输气管道工程设计规范》（GB 50251）等相关技术规范，岩石段管道覆土层最小厚度不低于0.5m，土方段不低于0.8m。在石方地段管底应超挖0.2m，并回填细土至管顶以上0.3m。

本项目一般地区管道埋设最小深度约为1.3m，在石方地段最小埋深约为1.0m，特殊地质地段应根据相应地质条件，考虑适当加大管道埋深。

当管道敷设时，开挖深度在地下水水位以上时，主要是对包气带的扰动，对地下水环境影响较小。

4.2 工艺站场地下水环境影响分析

本项目全线设1座工艺站场，即耒阳市门站，该站场施工期产生的废水主要为施工人员生活污水和管道清管、试压废水，其中：生活污水经化粪池简单处理后用作农家肥，不外排；管道清管、试压废水经沉淀处理后，就近排放，禁止排入管道沿线湖南耒水国家湿地公园及具有饮用水功能的地表水体或地下水源。在采取以上措施后，站场施工产生的废水不会对地下水水质造成污染。

同时，本项目站场施工期用水量约为9.12m3/d，用量很小，基本不会影响地下水位。

因此，本项目工艺站场施工期对地下水环境影响较小。

4.3 穿越段对地下水环境影响分析

本项目沿线穿越大型河流（耒水）1处，采用定向钻方式穿越；穿越水塘共3处，均采用开挖方式穿越。
大型河流（耒水）穿越采用定向钻施工方式，施工用泥浆的主要成分是膨润土和少量（5%左右）的添加剂（羧甲基纤维素钠 CMC），无毒、无油及无有害成分。泥浆池设在入土场地和出土场地中，池底均铺设防渗材料以防渗漏；同时，泥浆池的大小设计也留有一定的余量，以防雨水冲刷外溢进入地下水。施工中可能导致地下水流中泥沙含量增多，但在施工结束后，影响很快消除。

本项目水塘小型穿越时采用开挖方式通过，施工时将揭露地下水，扰动浅、表层地下水流场，增加地下水浊度，但因施工时间短，且泥沙影响范围小，只在管线附近十几米的范围，对地下水影响极小，且管线施工结束就可恢复正常。此外，开挖活动可能阻隔、影响水域的固有水文规律，开挖将使地下水向管沟方向侧渗，可能沿管沟形成水流，造成周围局部高出地段地下水位下降或使管沟两侧地下潜流受阻，小型穿越施工较短，影响是短期和局部的，施工结束后影响将逐渐消失。
5、施工期噪声影响分析

施工期噪声源主要来自施工作业机械和运输车辆，如挖掘机、电焊机、吊管机等，其强度在85～100dB(A)，具体见下表（表中数值为陕京输气管道施工现场测试值）。由于管道属于线性工程，局部地段的施工周期较短，因此，施工产生的噪声只短时对局部环境造成影响。

表4-1  施工期噪声源强汇总

序号

噪声源

测点位置（m）

噪声值dB(A)

1

挖掘机

5

84

2

推土机

5

86

3

电焊机

1

87

4

轮式装载机

5

90

5

吊管机

5

81

6

冲击式钻机

1

87

7

柴油发电机组

1

98

6、施工期固体废弃物影响分析

本项目施工期产生的固体废物主要为生活垃圾、废弃泥浆、工程弃土/弃渣和施工废料。

（1）生活垃圾

施工人员生活垃圾产生量按1.0kg/人日计。根据类比调查，一般地段管线施工生活垃圾产生量为0.35t/km，本项目全线长度为8.38km，则本项目施工期施工人员产生的生活垃圾为2.681t。生活垃圾经收集后，依托当地环卫部门处置。
（2）废弃泥浆

本工程分别采用了定向钻穿越、大开挖沟埋穿越、顶管穿越等穿跨越方式。

定向钻施工需使用配制泥浆，其主要成份为膨润土，含有少量Na2CO3，呈弱碱性，对土壤的渗透性差。类比衡阳-炎陵天然气支线管道工程（一期工程），本项目定向钻穿越废弃泥浆产生量为32m3。
为回收泥浆和减少环境污染，施工将设置泥浆池。施工过程中返回的泥浆过滤出钻渣后循环使用，施工结束后剩余的泥浆无回收、再利用价值，自然脱水后就地填埋处置，并进行覆土复原。废弃泥浆为一般固废，就地填埋入泥浆池中，恢复原有地貌和土地利用属性，对环境影响很小。
（3）工程弃土、弃渣

根据水土保持方案及审查意见，项目土石方开挖总量为90644m3，回填总量为63645m3，弃方27000m3。

根据初步设计文件及建设单位提供资料，本项目不设弃渣场，弃方全部由耒阳市佑通土石方工程有限公司处理（附件16），弃方中淤泥由耒阳市泰新环保有限公司处理（附件17），项目不在生态保护红线、湿地公园等敏感区内设置临时用地、排放弃渣、淤泥等。
（4）施工废料

施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、防腐作业中产生的废防腐材料及施工过程中产生的废混凝土等。根据类比调查，施工废料的产生量按0.2t/km估算，本项目全线长度为8.38km，则施工过程产生的施工废料量约为1.532t。施工单位对部分施工废料进行回收利用，剩余废料依托当地环卫部门处理。

	运营期生态环境影响分析
	由于输气管道敷设在地下，进行密闭输送，管道进行了防腐处理，在正常情况下，不会有污染物排放。本项目管道运行期间，正常情况下对环境的影响主要来自工艺站场。

营运期生态环境影响分析

管道沿线的植被破坏具有暂时性，一般施工完而终止。根据管线所经地区的土壤、气候等自然条件分析，施工结束后，周围植物渐次侵入，开始恢复演替过程。要恢复植被覆盖，采用人工植树种草的措施，可以加快恢复进程，2-3年恢复草本植被，3-5年恢复灌木植被，10-15年恢复乔木植被。

运营期间对动物的影响较小。管道工程完工后，随着植被的恢复、施工影响的消失，动物的生存环境得以复原，部分暂时离开的动物将回到原来的栖息地，由管道施工造成的对动物活动的影响逐渐消失。
详见生态专题报告。
2、营运期大气环境影响分析
2.1 废气源强
本项目运行期产生的废气主要来自食堂油烟，另外清管作业、分离器检修排放的少量天然气以及超压排放的天然气也会对环境产生轻微的影响。
（1）食堂油烟废气
本项目全线设1座站场，即耒阳市门站，为有人值守站场，就餐人员8人，年工作日365天，人均食用油消耗量按30g/（cap·d）计，挥发量按总耗油量的3%计，则油烟产生量约为0.0072kg/d、2.628kg/a。食堂共1个灶头，风量为2000m3/h，每日用餐高峰期按5h计，则高峰期产生的油烟量为0.00144kg/h，油烟产生浓度为0.72mg/m3；经油烟净化器（处理效率70%）处理后，油烟排放量为0.0004kg/h、0.73kg/a，排放浓度为2mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准要求（2.0mg/m3）。
（2）清管作业时排放的废气

本项目管线每年将进行1次清管作业，清管作业时收球筒有极少量的天然气将通过站场的放空立管排放。根据类比调查，清管收球作业天然气排放量约为20m3/a，且是瞬时排放，对环境的影响较小。
（3）分离器检修时排放的废气

分离器一般每年需要进行1次定期检修，分离器检修泄露的少量天然气将通过工艺站场外的放空系统直接排放。根据类比调查，单个站场每次分离器检修作业天然气排放量约为20m3，且是瞬时排放，对环境的影响较小。本项目共有站场1座，分离器检修作业排放的天然气体积为20m3/a。
（4）系统超压废气排放
系统超压会排放一定量天然气，根据初步设计资料，本工程设置一座放空立管，最大放空量为16988kg/h，天然气超压放空系统放空次数极少，发生频率1~2次/年，按排放最大情况计算得，放空系统年排放天然气最大量约100m3/a，放空排放的天然气中主要成分为甲烷，以及极少量的非甲烷总烃。由于天然气排放量少，为间歇排放，且天然气比重较轻，相对比重为0.7513（对空气），其通过站场设置的高15m的放空管排放后迅速排入大气，不会形成聚集，不会对周边环境构成明显的危害。
（5）无组织排放废气
本项目耒阳市门站在运行过程中会泄漏少量的烃类气体，主要成分为甲烷，此外还有极少量的非甲烷总烃。根据类比同类项目，单个站场非甲烷总烃无组织泄漏量约为0.01kg/h。
表4-2  废气排放情况一览表

污染物

排放情况

排放规律

排放去向及要求

产生量

削减量

排放量

清管作业废气

总量（m3/a）

20

0

20

1次/年
经15m放空管排放

分离器检修

总量（m3/a）

20

0

20

超压放空
总量（m3/a）

100
0

100
1~2次/年
无组织

NMHC（kg/h）

0.01

0

0.01

连续

外排至环境空气

食堂油烟废气

油烟（kg/a）

2.628

1.898
0.73

间歇

外排至环境空气

2.2 评价区域气象特征分析
耒阳气象站近20年气象统计资料
①气象概况
本次评价利用耒阳市气象观测站的常规气象资料，耒阳市气象站位于耒阳市菜子池岳王庙1号乡村，地理坐标为东经112.8294度，北纬26.4277度，观测场海拔高度：135m。根据环评技术导则，本环评可直接引用该站的气象资料。以下资料根据2001-2020年气象数据统计分析。

耒阳气象站气象资料统计表如表4-3所示：

表4-3  耒阳气象站常规气象项目统计（2001-2020）
统计项目

*统计值

极值出现时间

**极值

多年平均气温（℃）

18.7

累年极端最高气温（℃）

38.8

2013-08-10

41.2

累年极端最低气温（℃）

-2.1

2016-01-25

-4.5

多年平均气压（hPa）

1001.4

多年平均水汽压（hPa）

18.1

多年平均相对湿度(%)

78.2

多年平均降雨量(mm)

1411.8

2007-08-21

191.3

灾害天气统计

多年平均沙暴日数(d)

0.0

多年平均雷暴日数(d)

30.3

多年平均冰雹日数(d)

0.1

多年平均大风日数(d)

1.8

多年实测极大风速（m/s）、相应风向

18.4

2010-07-22

20.1

SE

多年平均风速（m/s）

2.0

多年主导风向、风向频率(%)

NNW 13.3%

多年静风频率(风速<=0.2m/s)(%)

13.3

*统计值代表均值

**极值代表极端值

举例：累年极端最高气温

*代表极端最高气温的累年平均值

**代表极端最高气温的累年

②气象站风观测数据统计

近20年资料分析的风向玫瑰图如图4-1所示，耒阳气象站主要风向为NNW和C、NW、SSE，占50.8％，其中以NNW为主风向，占到全年13.3％左右。

表4-4  耒阳气象站年风向频率统计 （单位%）
风向

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

C

频率

11.1

5

2.7

1.1

1.4

1.7

3.8

11.3

6.9

2.3

1.5

2.3

3.8

5.5

12.9

13.3

13.3

图4-1  耒阳风向玫瑰图[image: image65.jpg]



各月风向频率如下：
表4-5  耒阳气象站月风向频率统计（单位%）
风向

频率

月份

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

C

1

13.3

3.9

2.1

0.9

1.1

0.8

1.9

3.9

2.5

1.0

0.8

2.3

3.8

6.0

20.7

20.8

14.3

2

13.6

4.1

1.8

1.3

0.9

1.4

2.6

6.5

4.9

1.3

1.0

1.5

2.6

5.2

17.7

19.4

14.1

3

11.8

5.2

2.9

1.0

1.7

1.6

3.7

10.1

4.8

2.1

1.1

1.9

3.1

5.4

13.6

14.8

15.2

4

9.0

4.5

2.2

1.3

1.1

2.1

4.8

16.5

8.9

2.9

1.0

1.9

3.5

4.3

11.0

11.8

13.2

5

7.8

4.7

2.5

1.0

1.8

2.7

5.5

16.3

7.0

2.9

2.4

2.7

3.8

4.9

11.7

9.6

12.7

6

5.7

5.2

3.4

1.0

2.1

2.7

6.9

20.1

13.9

3.7

2.0

2.0

2.5

3.6

7.3

6.5

11.4

7

3.2

3.2

2.2

1.0

2.0

2.1

7.1

29.7

20.5

6.6

2.3

1.6

2.1

2.8

3.6

3.6

6.4

8

9.3

4.8

4.0

1.8

2.1

2.5

5.3

15.8

9.6

3.4

2.3

2.6

5.0

5.5

8.2

7.6

10.2

9

13.7

7.3

4.4

1.1

2.1

1.3

2.7

5.9

3.2

1.2

1.0

2.6

4.5

7.1

14.2

14.5

13.3

10

14.6

6.8

2.9

1.0

0.3

0.9

1.4

2.8

2.0

0.6

1.4

4.0

6.5

8.0

15.8

16.0

15.0

11

15.6

5.3

2.4

1.0

1.1

1.2

2.0

4.7

3.1

1.0

1.2

2.6

4.3

6.1

15.2

16.4

16.6

12

16.1

4.5

1.9

0.9

1.0

0.7

1.7

2.8

1.7

1.0

0.9

2.1

4.3

7.5

16.6

19.3

16.9

表4-6  耒阳市各月风玫瑰图
[image: image30.png]



[image: image31.png]



[image: image32.png]1 ABK 14.3%




[image: image33.png]2ABR 141%




[image: image34.png]“ 2 N\




[image: image35.png]



[image: image36.png]3 AWM 152%




[image: image37.png]4 ABR 132%




[image: image38.png]



[image: image39.png]



[image: image40.png]SABWR 127%




[image: image41.png]6 AR 114%




[image: image42.png]



[image: image43.png]



[image: image44.png]7RABR 64%




[image: image45.png]8 AWK 102%




[image: image46.png]



[image: image47.png]



[image: image48.png]9 BB 133%




[image: image49.png]10 ABR 150%




[image: image50.png]



[image: image51.png]



[image: image52.png]11 AR 16.6%




[image: image53.png]12 B8R 169%




2.3 环境空气影响预测与评价
（1）Pmax及D10%的确定
根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中最大地面浓度占标率的计算公式如下：

[image: image54.png]



[image: image66.jpg]NEREHEEHE N
(2001-2020) W NNE
(BRURE: 13.3 %)

wNw ENE

ws Ese

ssw SSE



[image: image67.png]


 QUOTE  
  ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，100%；

[image: image68.png]


 QUOTE  
  ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3；

 QUOTE  
  ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
（2）评价等级判别依据和估算模型参数
表4-7  评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

本评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐的估算模式AERSCREEN，估算模式参数如下所示：
表4-8  估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

农村

人口数（城市人口数）

/

最高环境温度/°C

41.2
最低环境温度/°C

-4.5
土地利用类型

农作地

区域湿度条件

潮湿气候

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率（m）

/

是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

否

海岸线距离/km

/

海岸线方向/o
/

（3）评价因子和评价标准
表4-9  评价因子和评价标准表

评价因子

标准值（mg/m3）

标准来源

NMHC
2.0
《大气污染物综合排放标准详解》

（4）本项目点源及面源参数
表4-10  无组织排放面源参数及源强

名称

面源起点坐标/m

面源海拔高度
面源长度/m

面源宽度/m

与正北向夹角/（°）

面源有效排放高度/m

年排放小时/h

排放工况

污染物
排放速率（kg/h）
X

Y

耒阳市门站
2923387
691373
99
70
50
0
8
8760

正常

NMHC
0.01
（5）估算模型计算结果
根据AERSCREEN估算模式对项目的废气进行估算。具体估算结果如下：

[image: image55.png]AERSCREENEIT ESIHNSR-FESR
RRER: AR
REEREN 4R |

. AR AR SR o ARSCEE T
e [ RTEERIS [T | SRE/etE
[ "”15 EERE | | |pe s [EiESe |[SEEEe |
i |
T 1o 0 ol
— 2| 10 0 25| 0.24]
5 rm o r
< I o [
. s £ o oz
FRDRAR o El o Too| 0.2
st [~ 7 s 0 1| oz
N 0 s o 50| oz
SEEE | El 0 0 175] 0.19]
LY o o 0 F] KT
I EnadaDIONFTAE 1 0 0 225 | 0.19|
- § 12 5 o | o
o o G| [ E . zl o
SR 14 s 0 E] Ry
=ERORETREE S | [ 3 s -
17 o o EI5 AT
16 s o P KT
T 3 o o AT





[image: image56.png]AERSCREENFZEH HSIFNER-FRAE
RRER: AR
EEAREY AR |

EERR

AR FEEHA/EIE - FEEER T ALRSCREE

samE: TREEEE <] BEER® | RE/SHRE
St BBERE -] | |ps ERIEE ) [EEEE we
e
T i n T8 5 055734
o 2] 10] 0] 25| 0.004867]
== 2 3 rm o m
N w0 o 0] 0.006e31
_. B 5 o 75| o.00ioes
ERDTER & El 0 T00] 0.004019|
siigtist: o om <] 7 5 o 125] 0.o00e7e
g B 5 o 150] 0.o00e1s
o pos =]
HEEE | El 0 0 175| 0.003851
s o o o 700] 0.009771
I~ EnadDOVF AR5 5 1 0 0 225| 0.003705|
12 5 o 250] 0.003ses|
1 o o 275] 0.003sse|
14 5 o S00] 0.o0sis|
5 o o 5251 0,003
16 o o S50] 0. 0033
afsm | [T o o 516] 0.00azrs|
TEE | s o 400] 0.000214
Tl = o 25| b oo3is





表4-11  项目大气污染物最大地面浓度占标率

污染源

污染物名称

最大地面浓度及占标率

出现距离（m）

浓度（mg/m3）

浓度占标率（%）

面源
NMHC
0.006241
0.31
48
由上述估算结果可知，本项目大气环境影响评价工作等级为三级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目不进行进一步预测与评价。

根据AERSCREEN模式的计算结果可知：耒阳市门站NMHC无组织排放最大落地浓度未超过《大气污染物综合排放标准详解》P244相关说明要求，因此本项目无需设置大气环境防护距离；由此表明，无组织排放废气对周边环境影响较小。

3、营运期地表水环境影响分析
本项目的废水主要来自耒阳市门站员工产生的生活污水以及生产工艺废水。

（1）生活污水

本项目耒阳市门站劳动定员8人，DB43/T388-2020用水参数，用水定额为155L/人·d计算，废水排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.992m3/d，主要污染物浓度分别为COD300mg/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L。本项目耒阳市门站所产生的生活污水经化粪池处理后，周边居民用作农肥，不外排。
（2）生产废水
营运期生产废水包括站内清管作业中接收清管器排出的少量残液、过滤分离器和清管器接收装置检修清洗废水。检修清洗废水频率约为每年1次，清洗废水产生量约为2.0m3/次，废水中主要成分为SS。这部分污水产生量较小，且为间歇排放。生产废水经收集排至站内污水池，定期由污水罐车拉走。
4、营运期地下水环境影响分析

4.1 管线

营运期管线埋设于地下，输气管道输送介质天然气，基本为纯甲烷气体。天然气在正常情况下挥发，对地下水水质无不良影响，即使管道破裂也不会进入地下水造成污染；另外管道防腐设计严格按照相关规定，采用外防腐层和阴极保护联合保护的方案对管道进行保护，因此对地下水也不会造成影响。

4.2 站场
由工程分析可知，本项目营运期，耒阳市门站产生的污水主要包括员工产生的生活污水生产废水。

本项目营运期生活污水经化粪池处理后，周边居民用作农肥，不外排；生产废水经收集排至站内污水池，定期由污水罐车拉走；站场雨水收集后排至站外，不会对地下水环境产生影响。

因此，本项目营运期正常情况下不会对地下水造成影响。
5、营运期噪声环境影响分析

（1）噪声源强
本项目输气管道采用埋地敷设方式，在正常运行过程中不会产生噪声污染，主要噪声源为工艺站场设备。工艺站场的主要噪声源包括分离器、调压设备等。主要噪声源强见表4-12。

表4-12  项目营运期主要噪声源强一览表

序号
主要噪声设备
噪声强度范围
数量
措施
治理后源强dB(A)
备注

1
汇气管
70～80
1台
低噪声设备、隔声

65
连续

2
过滤分离器
65～70
2台
低噪声设备、隔声

55
连续

3
调压系统
75～85
2台
低噪声设备、隔声

70
连续

（2）预测模式

本项目设备均为点源，根据各声源噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)的要求，采用《噪声影响评价系统(NoiseSystem)》噪声软件进行预测本工程噪声对环境的影响。

模式如下：

          [image: image57.wmf]L

r

r

L

L

D

-

-

=

1

2

1

2

lg

20


式中：[image: image58.wmf]2

L

((点声源在预测点产生的声压级；

      [image: image59.wmf]1

L

((点声源在参考点产生的声压级；

      [image: image60.wmf]2

r

((预测点距声源的距离； 

      [image: image61.wmf]1

r

((参考点距声源的距离；

   　 [image: image62.wmf]L

D

((各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量）。
（3）场界噪声预测结果
本项目耒阳市门站主要噪声源与站场控制用地边界距离情况见表4-13。

表4-13  项目主要噪声源与场界距离情况一览表

序号

名称

与场界距离、方位
场界东

场界南

场界西

场界北

1

汇气管
24
32
26
28
2

过滤分离器
27
30
23
30
3

调压系统
25
27
25
33
各主要噪声源对场界的贡献值见表4-14。

表4-14  站场场界噪声贡献值预测结果表
场界方位

贡献值[dB(A)]

标准值[dB(A)]

昼间
夜间
场界东

45.83
60
50
场界南

44.93
60
50
场界西

45.77
60
50
场界北

43.63
60
50
经预测可知，厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类排放标准，对周边声环境影响程度小。
6、营运期固体废物影响分析
本项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾、清管粉末、分离器检修粉末和滤芯、设备检修及保养产生的废润滑油。

（1）生活垃圾

本项目竹市门站劳动定员8人，生活垃圾产生量按1.0kg/人•日算，则本项目营运期站场的生活垃圾产生量为8kg/d，即2.92t/a，定期送当地环卫部门处理。

清管粉末

清管作业时将产生少量的固体粉末，根据类比调查，一般每次清管作业产生的粉末量为15kg左右，主要成分为粉尘和氧化亚铁、硫化亚铁粉末，属于一般固体废物。

本项目全线共设1座门站，清管频率约为每年1次，则本项目每次清管作业时产生的粉末0.015t/a，经排污罐收集暂存后，定期送至环保部门指定地点处置。

（3）分离器检修粉末和滤芯
①分离器检修粉末

分离器需要定期检修，一般每年进行1次。根据类比调查，一般分离器检修每次产生的粉末量为5kg左右，主要成分为粉尘、铁锈，属于一般固体废物。因此，本项目耒阳市门站分离器检修过程中粉末的产生量约为0.005t/a，经排污罐收集暂存后，定期送至环保部门指定地点处置。

②分离器检修滤芯
分离器检修滤芯指分离器检修时更换的滤芯，属于一般工业固体废物，交由厂家回收。

（4）设备检修及保养产生的废润滑油
设备检修及保养过程中将产生少量机修废润滑油，类比同类工程，该部分固废产生量约0.2t/a，属于危险废物，废物类别HW08、废物代码900-249-08，经单独收集后定期交由有资质单位处置。

7、环境风险影响分析
7.1 风险物质识别
拟建管道涉及的主要物料为天然气，按照《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）标准，天然气属于甲 B 类火灾危险物质。本项目天然气主要成分是甲烷（CH4，摩尔比为 98.097%），属于高度易燃易爆物质，对于天然气/空气的云团，当天然气体积浓度为5.3%-15%时就可以被引燃或引爆。天然气属低毒性物质，但空气中甲烷浓度过高可使人因缺氧引起窒息。天然气的危险特性见表4-15，主要组分甲烷的的主要特性见表4-16。

表4-15  天然气危险特性一览表

临界温度℃

-79.48

燃烧热kJ/kmol

884768.6

临界 压力bar

46.7

LFL（%V/V）

4.56

标准沸点℃

162.81

UFL（%V/V）

19.13

溶点

-178.9

分子量kg/kmol

16.98

最大表面辐射能kW/m2
200.28

最大燃烧率kg/m3·s

0.13

爆炸极限%（V）

上限

15

燃烧爆炸危险度

1.8

下限

5

危险性类别

第2.1类易燃气体

密度

(1个大气压)条件下天然气的密度为0.7174kg/m3

表4-16  甲烷物质特性一览表
中文名称

甲烷：沼气
英文名称
Methane：Marsh gas
外观与气味

无色无臭气体
熔点（℃）

-182.5

沸点（℃）
-161.5
闪点（℃）

＜-50

自燃温度（℃）
537
相对密度

水=1

0.42（-164℃）

毒性

级别

/

空气=1

0.55

危害程度

/

爆炸极限（V%）
5.3～15
灭火剂

雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉
毒物侵入途径

吸入、食入、经皮吸收
毒性终点浓度-1（mg/m3）

260000

毒性终点浓度-2（mg/m3）
150000

物质危险性类别

第2.1类易燃气体
火灾危险性分类
甲A

爆炸物质级别及组别
级别

I
组别

T1
危险货物编号

21007

UN编号

1971

CASNo.

74-82-8

包装类别

II类包装
包装标志

易燃气体
危险特性

与空气混合能形成爆炸性混合物；遇明火、高热会引起燃烧爆炸。

灭火方法

切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

健康危害

空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等，甚至因缺氧而窒息、昏迷。

泄漏紧急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄露源。合理通风，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

操作处置注意事项

密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作厂所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项

储存于阴凉、通风的库房。远离火种，热源。库温不宜超过30℃。应与养护剂等分开存放，切记混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。

天然气的危险性简述如下：
①易燃性

天然气属于甲B类火灾危险物质。在空气中只要较小的点燃能量就会燃烧，因此具有较大的火灾危险性。

②易爆性

天然气与空气组成混合气体，其浓度处于一定范围时，遇火即发生爆炸。天然气（甲烷）的爆炸极限范围为5.3~15（%V/V），爆炸浓度极限范围愈宽，爆炸下限浓度值越低，物质爆炸危险性就越大。

③毒性

天然气为烃类混合物，属低毒性物质，但长期接触可导致神经衰弱综合症。甲烷属“单纯窒息性” 气体，高浓度时因缺氧窒息而引起中毒，空气中甲烷浓度达到25%~30%时出现头晕，呼吸加速、运动失调。

④热膨胀性

天然气的体积随着温度的升高而膨胀，如果站场容器遭受暴晒活靠近高温热源，容器内的介质受热膨胀造成容器内压增大而膨胀。这种热胀冷缩作用往往损坏储存容器，造成介质泄漏。天然气储存容器在低温下还可能引起外压失稳。

⑤静电荷聚集性

虽然净电荷主要发生在天然气的运输、流动、装卸等工艺中，但是压缩气体从关口或破损处高速喷出时，由于强烈的摩擦作用，也会产生静电。静电的危害主要是静电放电。如果静电放电产生的电火花能量达到或大于可燃物的最小点火能，就会引起燃烧、爆炸。

⑥易扩散性

天然气的泄漏不仅会影响管道的正常输送，还会污染周围的环境，甚至使人中毒，更为严重的是增加了火灾爆炸的危险。当管道系统密封不严时，天然气极易发生泄漏，并可随风四处扩散，遇到明火极易引起火灾或爆炸。

7.2 扩散途径识别
本工程管道泄漏产生的天然气和燃烧后产生的CO均为气态污染物，进入大气环境，通过大气扩散对周围大气环境造成危害。

7.3 风险事故类别
（1）火灾爆炸产生的次生/伴生环境污染事故
拟建管道工艺设计压力为4Mpa，因不法分子钻孔盗气、管道上方违章施工、管道的内外腐蚀、管道质量缺陷、施工中的缺陷以及洪水、滑坡、地震等自然灾害造成管道破裂，导致天然气泄漏，可能发生火灾、爆炸事故。天然气管道失效形成的危害种类和潜在影响区域取决于管道失效模式、气体释放、扩散条件和点燃方式。对于天然气管道泄漏，由于气体的浮力阻止了在地表形成持久的易燃气云，远处延迟点燃使发生闪火的可能性较低。

（2）事故的次生环境影响

输气管段、站场发生天然气泄漏，极易引发火灾。天然气瞬时大量泄漏，易产生不完全燃烧，会产生CO，气体中有毒杂质，诸如硫化物会转化为含氧化合物（SOX），火焰温度超过 800℃ 以上时，会产生NOX。

由于本工程输送介质硫含量较低，天然气泄漏燃烧产生的SO2污染物浓度有限（≯ 10mg/m3），不会产生伤害阈值浓度和造成事故周围环境SO2污染物显著增加和超标；由于泄漏事故时，天然气不完全燃烧，产生的CO污染物较大，事故地区周围有限范围内的环境空气中CO浓度会有明显增高。

7.4 安全预评价报告结论
《耒阳市城市天然气主供气管道及门站建设项目安全预评价报告》结论：耒阳市城市天然气主供气管道及门站建设项目路由合理，与沿线周边建筑物的安全距离符合有关要求，穿越方式适当，站场设置合理；在项目建设、投产试运行期间及投产后落实各项安全管理措施的前提下，该建设项目生产运行的安全风险能够得到控制，符合国家和行业有关法律法规和标准规范的要求。
《耒阳市城市天然气主供气管道及门站建设项目安全预评价报告》备案意见书详见附件19。
8、营运期主要污染源及污染物
项目营运期主要污染源及污染物详见下表。
表4-17  项目营运期主要污染源及污染物一览表
类型

污染物

排放情况

排放规律

排放去向及要求

产生量

削减量

排放量

废气

清管作业废气

总量（m3/a）

20

0

20

1次/年
经15m放空管排放

分离器检修

总量（m3/a）

20

0

20

超压放空
总量（m3/a）
100
0
100
1~2次/年
无组织

NMHC（kg/h）

0.01

0

0.01

连续

外排至环境空气

食堂油烟废气

油烟（kg/a）

2.628

1.898
0.73

间歇
外排至环境空气

废水

生活污水

总量（t/a）

362
362
0

连续

生活污水经化粪池处理后，周边居民用作农肥，不外排；生产废水经收集排至站内污水池，定期由污水罐车拉走
化学需氧量（t/a）

0.109
0.109
0

氨氮（t/a）

0.011
0.011
0

生产工艺废水
总量（t/a）
2.0
2.0
0
间歇

噪声

正常工况

工艺设备噪声65-85dB(A)

连续

GB12348-2008

2类标准

固废

一般固废

清管粉末（t/a）
0.015

0.015

0

间歇

定期清运

分离器检修粉末（t/a）

0.005

0.005
0
间歇

定期清运

滤芯

一年更换一次

间歇

交由厂家回收

危废
废润滑油（t/a）
0.2
3.24

0

间歇

外委有资质单位处置
生活垃圾（t/a）
2.92
0
2.92
连续
交由环卫部门处置


	选址选线环境合理性分析
	本工程线路路径共有两个方案进行比选，线路走向示意见图详见4-1。

方案一：北线方案，总体位于省道S320北侧敷设，全长8.38km。

方案二：南线方案，总体位于省道S320南侧敷设，全长9.7km。

[image: image63.png]


图4-2  路径方案图
（1）北方案
本方案线路总体走向自东向西敷设。管道从潜江-韶关输气管道工程里王村阀室出发向西北方向敷设，先后穿越3次乡村水泥路后至黎家村东侧，管道继续向西北方向敷设，依次经管在冲、廖家上村、梅氏背里至曹家坳东侧，东西向穿越京港澳高速G4，继续向西北敷设至桥脑头北，东西向横穿耒水，到达耒阳储气站。管道总长度为8.38km。

（2）南方案
本方案线路总体走向自东向西敷设。管道从潜江-韶关输气管道工程里王村阀室出发，南北向穿越省道S320后转向西南方向敷设，至卜家湾后转向西敷设，至水碾上东侧横向穿越京港澳高速G4，继续向西敷，至水东江村东侧第1次穿越耒水至龙脑上，第2次穿越耒水至汤家湾，第3次穿越耒水，管线转向北至耒阳储气站。管道总长度为9.7km。

（3）方案比选
表4-18  方案优缺点比较

优缺点比较项

方案一：北线方案

方案二：南线方案

1、线路长度

8.38km

9.7km

2、大中型穿越长度

582.26m/1次

1800m/3次

3、与规划影响大小

线路总体离市区更远，有利于规划报批、对外协调和工程实施。

线路局部靠近市区，规划报批、对外协调和工程实施难度相对较大。

4、穿越工程数量

1252m/17次

2234m/25次

5、工程总投资（万元）

4956.94

5986

结论：南方案线路走向大型穿越、总体穿越、线路总长度均大于北方案，结合工程量大小、工程总投资及施工难易度，推荐北方案。
通过对管线沿线的实地踏勘，综合地形、地貌、工程地质条件、交通、环境敏感区等进行选址布线，耒阳市耒水段均属于湖南耒水国家湿地公园和生态红线，本次输气管线起止点位于耒水左右两岸，项目路径在设计阶段经过充分论证无法避开生态保护红线范围。项目采用定向钻技术穿越耒水，定向钻的入土点和出土点均位于湿地公园外，距离湿地公园边界分别为105.1m和103.16m，无需占用湿地公园土地，施工时不接触水体，施工不会对河流水质造成影响，采取无害化穿（跨）越方式。项目在耒水枯水期施工，施工期间禁止向湿地公园水体内排放任何污水、废水，生活、生产废水及废渣，严格管理等。建设单位与耒水国家湿地公园管理局已签订项目保护、管理、补偿协议（附件12）。项目沿线有分散居民，施工期噪声、扬尘对其产生一定的不利影响，但通过采取隔声、降尘等措施后，能有效降低不利环境影响。

因此，本项目选址选线合理。



五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、施工期生态保护及防范措施
本项目工程占地对区域植被、动物资源影响小，对沿线生物多样性影响小。项目的建设对沿线景观会有轻微的不利影响，但这些影响只是暂时的，而且随着项目的建设实施，沿线的自然景观将逐渐得到恢复。项目的建设对湖南耒水国家湿地公园影响较小。

详见生态专题。

2、施工期大气治理及防范措施
2.1 施工扬尘
施工扬尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放与风力等因素，其中受风力影响的因素最大，随着风速的增大，施工扬尘的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

不同气象条件下，施工产生的地面扬尘浓度也存在差异，而且扬尘浓度随着距离增加而逐渐降低，因此，施工期产生的扬尘仅在近距离有一定的影响。据类比调查，在大风情况下，施工现场下风向1m处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25m处为1.53mg/m3，下风向60m范围内TSP浓度超标。因此距离施工场地较近的敏感点会受到施工扬尘不同程度的影响。由于项目施工分段进行，施工周期较短；在采取合理化管理，严格执行分层开挖、分层回填的操作制度，对施工作业面适当喷水，做好建筑材料的遮盖工作，大风天停止作业等措施后，施工扬尘对周围保护目标的影响可得到有效控制。

施工期车辆运输过程中也将产生扬尘污染。扬尘量、粒径大小等与路面状况、车辆行驶速度、载重量、天气状况等多种因素有关。其中风速、风向等天气状况直接影响扬尘的传输方向与距离。由于车辆运输扬尘产生的时间短、落地快、影响范围主要集中在运输道路两侧，对周边环境空气的影响程度与影响范围较小，影响时间也较短。在采取硬化道路、定时撒水抑尘、避免车辆超载，密闭或遮盖运输等措施的前提下，可大幅减轻车辆运输扬尘对周围环境空气的影响。

2.2 管道焊接防腐及补焊作业废气
本项目管道补焊、焊接防腐过程中将产生少量焊接烟尘、喷砂粉尘与有机废气（以非甲总烃计），以无组织形式逸散。由于项目施工分段进行，施工周期较短，且施工现场较为空旷，有利于空气的扩散，在采取必要的防护措施后，焊接防腐废气对对周围环境空气的影响较小。

2.3 施工机械和车辆排放的尾气

施工期间，车辆运输、定向钻及顶管穿越等大型机械施工中，由于使用柴油机等设备，将产生燃烧烟气，主要污染物为CO、NOx、CmHn等。由于施工机械废气为间断排放，废气量较小，且施工现场较为空旷，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。
3、施工期水治理及防范措施
3.1 生活污水

本项目线路较短，全线不设施工营地，施工期生活污水经附近农户化粪池处理后用作农家肥，不外排，对周围地表水体环境影响较小。

3.2 清管试压排放的废水

根据国内其它管线建设经验，管道试压废水经沉淀后可重复利用或直接排放，对外环境不会产生大的影响。本项目管道试压废水经沉淀处理后回用于道路洒水。

3.3 场地清洗废水

本项目施工过程中，各种施工机械设备洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗等会产生废水，这部分废水含有一定量的油污和泥沙，虽然污水量较小，也会给周围水体带来一定影响。对这部分污水，应建立临时性的隔油池和沉沙池，清洗废水经隔油沉淀后可用于场地洒水抑尘。
3.4 穿越段施工废水

（1）在穿越施工期间，通过采取以下措施，可减轻管道施工对水塘的影响。大开挖穿越施工中应采取的主要环保措施如下：
——采取开挖方式施工时，建设单位应该对本项目的线路选择及水塘穿越点的选择上，要充分考虑地表水功能和类型，同时要取得水利部门、规划部门、农业部门和环保部门认可，在施工期间尽量使地表水水质的影响降至最低。

——建设单位应加强施工期环境管理，管沟开挖、临时道路修建、水塘穿越施工应避开雨季，减少水土流失和对水生生态系统的影响。

——尽量选择在枯水期施工。

——严格施工组织，优化施工方案，尽量缩短施工时间。

——严格执行地方河道管理中有关规定。

——禁止向水体排放一切污染物。

——严禁在水塘周边堤脚内建立施工营地和施工临时厕所。

——严禁在水塘及近岸内清洗施工机械、运输车辆。

——在穿越水塘附近禁止给施工机械加油或存放油品储罐，禁止在水塘内内清洗施工机械或车辆。机械设备若有漏油现象要及时清理散落机油。

——应设置坑池将管道试压水中的悬浮泥沙沉淀过滤后再行排放；

——施工结束后，应尽量使施工段河床恢复原貌。

为了保护地表水，最大限度的减轻大开挖施工对穿越水体的影响，在穿越施工期间，要严格执行《水污染防治法》及地方河道管理中有关规定，尽量减少对水工设施的影响；并严格实施关于大开挖施工方式的有关环境保护要求及相应保护措施。

（2）定向钻穿越段可采取的措施
针对本工程而言，为了最大限度的减轻定向钻施工对穿越水体的影响，施工过程中必须实施以下环保措施：

①禁止向水体内排放一切污染物。

②禁止在施工场地建临时厕所，防止生活污水和生活垃圾直接进入河道。

③在穿越河流的两堤外堤脚内禁止给施工机械加油、存放油品储罐，禁止在河流主流区和漫流区内清洗施工机械、车辆和排放污水。

④防止设备漏油遗撒在水体里。加强设备的维修保养，在易发生泄漏的设备底部铺防漏油布，并在重点地方设立接油盘等，同时及时清理漏油。

⑤泥浆池要按照规范设立，其容积要考虑30%的余量，以防雨水冲刷外溢，泥浆池底要采用防渗膜进行防渗处理，保证泥浆不渗入地下。

⑥施工多余土方可用于沿岸护堤，不得随意弃置。

⑦施工结束后要尽快恢复出、入土场地的原貌，减少水土流失。

⑧泥浆池底部和四周应铺有PVC材料，防止污水下渗。施工结束后剩余的泥浆无回收、再利用价值，自然脱水后就地填埋处置，并进行覆土复原。废弃泥浆为一般固废，就地填埋入泥浆池中，恢复原有地貌和土地利用属性，对环境影响很小。

3.5 管道敷设

通过对施工弃渣、施工人员生活垃圾妥善处置，对施工材料堆放严格管理，及时填埋开挖土方，加强穿越河流的施工管理，工程施工过程中造成的水环境影响程度将降至最低。

4、施工期噪声治理及防范措施
（1）一般工程路段

为防止或减轻施工噪声对近距离敏感点的影响，评价建议采取以下措施：

①合理安排施工时间

在制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，高噪声施工时间安排在昼间，夜间减少施工量或不施工。管线经过50m范围内近距离居民点时，夜间禁止施工。

②合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。

③建立临时声屏障，在施工过程中可根据情况适当建立单面声屏障。

④管线运输、吊装应安排在昼间进行，施工车辆路过村镇时，禁止鸣笛。

（2）大型工程路段

评价建议跨越施工场地尽可能将固定的噪声机械放置在远离居民房屋处，合理移动噪声源行进路线，避免夜间强噪声设备（如挖掘机、推土机、轮式装载机、柴油发电机）运行，必要时可根据情况适当建立单面声障，并做好与当地居民的沟通工作。在采取以上措施后，可有效避免或减轻大型跨越施工场地的噪声扰民问题。

施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。

5、施工期固体废物治理及防范措施
5.1 生活垃圾

生活垃圾经收集后，依托当地环卫部门处置。若无依托时，生活垃圾统一收集后送至当地环保部门指定地点，对环境影响较小。
5.2 废弃泥浆

施工过程中应对废弃泥浆的使用、处置处理进行全过程的管理和控制，具体措施如下：

（1）施工现场设置专门的配浆区，在专用的泥浆搅拌、配置槽内进行泥浆配制工作，配制好的泥浆储存在金属结构的泥浆槽内，不得向环境中溢流。

（2）施工前需在两岸出入土点附近分别挖好泥浆池，池底进行防渗。泥浆池的位置应选择出入土点较近处，并且适合永久储存泥浆，尽量少占用养殖区、耕地等。每个泥浆池的表层土单独堆放，用于恢复原有地貌。

（3）施工期间，从钻孔返回的泥浆过滤出钻屑和杂质后，尽可能重复利用，减少废弃泥浆的产生量。

（4）施工期间严格操作规程，合理制定操作参数，防止施工过程出现跑浆等事故。

（5）施工结束后剩余的泥浆无回收、再利用价值，自然脱水后就地填埋处置，并进行覆土复原。废弃泥浆为一般固废，就地填埋入泥浆池中，恢复原有地貌和土地利用属性，对环境影响很小。

5.3 工程弃土/弃渣

根据初步设计文件及建设单位提供资料，本项目不设弃渣场，弃方全部由耒阳市佑通土石方工程有限公司处理（附件16），弃方中淤泥由耒阳市泰新环保有限公司处理（附件17），项目不在生态保护红线、湿地公园等敏感区内设置临时用地、排放弃渣、淤泥等。
5.4 施工废料

施工废料主要包括焊接作业中产生的废焊条、防腐作业中产生的废防腐材料及施工过程中产生的废混凝土等。施工废料部分可回收利用，剩余废料依托当地环卫部门有偿清运。

通过上述措施，固体废物对外环境影响较小。因此，上述固体废物防治措施可行。

	运营期生态环境保护措施
	生态环境保护措施

及时恢复被破坏的植被和生态环境，防止地表裸露；应加大环境敏感区段的巡线力度，避免发生火灾及爆炸事故等。

详见生态专题报告。
大气污染治理及防范措施

为使本项目产生的废气对周围环境空气的影响降到最小，本环评建议以下措施：
（1）采用密闭输气和管道泄漏自动检测工艺，清管时实现不停输操作，优化运行，减少天然气放空量和消耗。

（2）对站场工艺设备进行定期巡检和泄漏检测，其中阀门、开口阀或开口管线取样连接系统每3个月检测一次，其他连接件、其它密封设备每6个月检测一次，对于天然气流经的初次开工开始运转的设备和管线组件在开工后30日内对其进行第一次检测。发现泄漏（检测值≥2000μmol/mol）应进行修复，直至低于限值。

（3）加强管理，减少放空和泄漏，站场设置放空系统，大量天然气通过放空立管排放，利用高空疏散，减少天然气排放的安全危害和环境污染。

监测计划

项目实施后，企业应按照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)等标准和技术规范的要求编制监测方案，自行或者委托有资质监测机构对污染源及环保设施运行情况进行常规监测。本项目废气推荐的监测内容、点位和频次如下表所示：
表5-1  项目废气监测计划
类别

监测项目

监测点位置

监测频率

废气
NMHC、TVOC
耒阳市门站
1次/年
废水污染治理及防范措施

本项目的废水主要来自耒阳市门站员工产生的生活污水以及生产废水。
生活污水经化粪池处理后，周边居民用作农肥，不外排；生产废水经收集排至站内污水池，定期由污水罐车拉走。
地下水环境保护措施
4.1 站场地下水环境保护措施
营运期站场地下水保护措施以预防为主。在输气站场固废临时堆放区、污水处理区做好防渗、防漏措施，防止污染物对地下水造成污染；加强生产过程管理，杜绝跑、冒、滴、漏等污染行为。加强站场区域特别是站场附近井水水位、水质的监测工作，以便及时掌握地下水环境变化情况。

营运期站场地面硬化后渗透性能较弱，污水下渗速率较慢，站场区域地下水可能受到污染的程度较轻。

4.2 管线地下水环境保护措施
管道营运期间，由于阀门、法兰泄漏或泵、管道、流量计、仪表连接处泄漏；水击及腐蚀，监控的仪器仪表出现故障或误操作等，撞击或人为破坏等造成管道破裂而泄漏；由自然灾害而造成的破裂泄漏等天然气泄漏事故，可能对管道沿线地下水产生一定的不利影响。因此，应采取必要的预防措施以降低管道事故发生概率。

（1）管道投产前按要求试压、检查焊缝质量，以保证施工质量。

（2）对管道采取防腐措施和定期防腐检测。根据管道所通过地区土壤的理化性质和地质条件，采取不同的防腐措施；运行过程中，定期发送检测球，对管道壁厚及焊缝的情况进行监测，尽早发现管线存在的问题。

（3）作好预防突发性自然灾害的工作，加强与水文气象、地震部门的信息沟通，制定有关应对措施。

（4）加强对岗位操作人员的教育培训。

（5）管道上方禁止新建、扩建公路交叉、管道交叉、通信及电力电缆交叉等。

（6）设立管道安全防护带。管道安全防护带内禁止挖沟、取土、开山采石、采矿盖房、建打谷场、蔬菜大棚、饲养场、猪圈等其它构筑物，禁止种植果树（林）及其它根深作物、打桩、堆放大宗物资及其它影响管道巡线和管道维护的物体。

（7）防护工作需与工程建设同步进行。

（8）管道穿越区段阀室应定期检查，发现问题及时修复，防止事故发生。

4.3 地下水环境应急保护措施
地下水污染具有过程缓慢、不易发现和难以治理的特点，因此在地下水环境保护工作中最重要也是最有效的方式便是防止地下水污染。防止地下水污染应遵循源头控制、防止渗漏、污染应急处理的主动及被动防渗相结合的原则。在非正常状态下，应快速找到污染源，控制污染源，并阻断污染物在地下水中的传播路径。

管道运行期对地下水的污染主要为事故状态下各站场排污罐中污水泄漏及部分机械用水泄漏对地下水环境造成污染。因此事故状态下应采取以下措施：

（1）一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急响应预案。

（2）对排污罐等装置进行定期检修，发现泄漏应及时封堵，切断污染源。

（3）采用干沙等铺设在泄漏污水处，将污染物吸附并统一收集处理
噪声污染治理及防范措施
本项目选用低噪声设备、隔声等措施降噪。经预测可知，本项目厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类排放标准，对周边声环境影响程度小。
监测计划

本项目监测内容、点位和频次如下表所示：

表5-2  项目噪声监测计划
监测项目

监测点位置

监测频率

噪声
耒阳市门站厂界
1次/季
固体废物污染治理及防范措施
项目营运期耒阳市门站生活垃圾定期收集后交环卫部门处置，清管粉末、分离器检修粉末和滤芯均为一般工业固废，定期收集后送环保部门指定地点处置。设备检修及保养产生的废润滑油属于危废，经单独收集后委托有资质单位处理，项目所有固体废物均得到妥善处置，对环境影响小。

此外，环评建议项目产生的一般固废贮运时应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中有关要求采取相应措施；危险固废贮运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求采取相应措施。

综上所述，本项目各类固废均能得到合理妥善的处置，固废对周边环境影响较小，危险废物防治措施是可行、可实施的。
7、环境风险污染治理及防范措施
环评要求项目建成运营前编制本项目的突发环境风险事件的专项应急预案，针对站场及管线最大扩散距离内的敏感点应提出切实可行的应急措施，给学校区域和居民均应配备风险应急防护措施，一旦发生风险，应立即通知学校和居民撤离。

7.1 设计时应考虑的风险防范措施

为了规范天然气管道的设计，应严格执行《输气管道设计规范》(GB50251-2015)、

《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2004) 、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）及《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065-2011）等现有的标准、规范、法规。同时，设计中还应注意以下方面的问题：

输气管道在建造时，应尽可能满足与城市、工厂、村庄、公路等的安全防火距离。

输气管道至各建筑物的最小安全防火距离应满足《石油天然气工程设计防火 规范》(GB 50183-2004)的要求。
管道操作压力为4MPa，操作压力较高，而天然气的分子量较小，渗透力强，管道应尽可能减少开口，以减少漏点。管道的流量计、压力表的导流管，尽量不在主管道开口。

管道的设计在符合规范、标准的情况下，要尽可能方便生产和维修，不能太教条。如管道、站场尽可能靠近公路，既方便检、维修车辆的进入，又可节省因征地、修路带来的投资。

管道通过地震断裂带应遵循《输油(气) 埋地钢制管道抗震设计规范》(SY/T0450-2004)的有关规范要求，断裂带两侧要设置紧急切断阀，同时管道要进行弹性敷设。

在站场设置天然气探测报警器（设置固定式甲烷气体及H2S气体检测器），在天然气事故泄漏时能及时报警并通知附近居民。

站场应根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057）及《交流电气装置的接地设 计规范》（GB/T 50065-2011）的相关规定进行防雷电与防静电设计，为保证设备安全和系统的可靠，在重要的一次仪表现场段、PLC系统的所有I/O点、RTU的所有I/O点、数据通信接口、供电接口等有可能将感应雷电所引起的高压引入系统的关键部位，应采取防护措施，以避免雷电感应的高压窜入，造成设备损坏。主要的现场检测仪表应具有防雷保护的功能。对于电源接口要求抗浪涌的主要技术指标：抗浪涌能力≥6KA（8/20μs），测试电压10KV，数据通信接口和其它的 I/O点抗浪涌的主要技术指标：抗浪涌能力：10KA（8/20μs），测试电压6KV。

应根据《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T  50065-2011）的相关规定进行防静电设计，管线的始、末端，分支处以及直线段每隔100~200m处，设置防静电、防感应雷的接地装置。在爆炸危险场所中凡生产储存过程有可能产生静电的管道、设 备、金属导体等均应做防静电接地。输气管线的法兰（绝缘法兰除外）、阀门连接处，当连接螺栓数量少于5时，应采用金属线跨接。

7.2 施工时应考虑的风险防范措施

由于本管道设计压力4MPa，工艺流程相对复杂，因此施工中应加强安全管理，贯彻执行建设单位制定的相关企业标准，以及该公司HSE管理体系中的各项作业指导书要求。

（1）管道建设单位应对管道安全负责。施工期间，各相关单位要全面落实《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）各项规定，确保安全施工。施工必须严格按国家有关规定，明确安全管理职责，加强对采购、施工、监理、验收等环节的管理。

（2）工程施工过程中，材料焊接、无损探伤严格执行《输气管道工程设计规范》(GB 50251-2015)、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的要求。焊接管件的个数、长度、焊接人、产品厂家等都要有详细的记录，资料要保存详细、齐全并备案保存。

（3）工程压力容器和管道等设备在制造和安装时，要严格按规范要求进行试压。

（4）要防止管道损伤，包括管道防腐层的损伤和管材的损伤等。一旦发现损伤要做好补口工作，补口质量要达到要求。建议监理部门制订一个判别管道损坏后可用或不用的标准，严禁已损坏的不能再用的管道被使用。

（5）管道施工过程中未焊接完工的管口一定要采取封口措施，将管道内部清理干净，防止手套、焊条、焊接工具等杂物遗留在管道内，避免给管道清扫留下麻烦。

（6）减压阀室内所安装的各种仪表必须是经过校验、持有出厂合格证的合格产品。无论是就地安装、室内墙壁安装或表板安装，必须保证仪表平整，工作时不得有振动现象。

（7）施工完毕后应根据长输管道线路工程施工及验收规范.和其他相关规定，由具备检验资格的单位按相关验收规范、规定，对工程质量进行监督检验。

（8）施工管理人员应加强对施工人员的劳动安全卫生教育，遵守劳动纪律，避免发生事故，保障施工人员身心健康。

（9）试运营前，天然气管道压力试验在天然气置换空气阶段是最危险的时间，天然气放空口应设置在开阔地区，严禁对准民房、工厂和公路要道，放喷口200m 以内，左右侧100m以内，后侧50m内不得有建筑物和人、畜等，并严禁烟火和断绝交通。

7.3 运行时应考虑的风险防范措施

管道的运营管理，应当严格执行国家、行业相关法律、法规、标准，遵守安全管理规章制度和技术操作规程，在生产指挥系统的统一调度下安全合理地组织生产。

管理操作规程中，必须明确提出组织管道安全操作的作业要求，其内容至少应包括：

① 工程的工艺流程图及最高工作压力，最高或最低工作温度等操作工艺指标；

② 岗位操作程序和注意事项；

③ 管道运行中应重点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常现象和防范措施，以及紧急情况的处理和报告程序；

④ 防火、防爆、防泄漏、防堵、防凝安全要求；

⑤ 清管操作和防范措施。

（3）管道投产方案中应包括对上岗人员进行安全教育培训，并对劳保用品的穿戴、安全设施的使用、事故预案演习、规章制度和操作规程等提出明确要求。

（4）减压阀室内禁止堆放易燃物品，如油料、木材、干草、纸类等物品。禁止明火照明。管道进行切割或焊接动火时，应有切实可行的安全措施。

（5）工程试运营前必须设置抢险中心，建立一支精干、高效的抢险救灾队伍，配备必要的先进设施，保证具有高度机动性。事故状态下必须能够及时到位，抢险器具必须配备完善。抢修队伍组织机构的设置应科学、合理。特别是工程开工初期，事故发生可能比较频繁，抢险救灾显得尤为重要。

（6）做好突发事件下气量调节工作。在总控制中心，必须制定应付突发事件的方案， 当管道爆管等突发时，利用管内余气给某些急需天然气的用户。突发事故时气量调节应遵循以下三条原则：

① 对生产连续性不太强的用户适当减少供应量，以供给其它连续性强的用户；

② 通讯联络突然中断时，参照一定压力参数，确定出输气站的上、下限压力， 允许在规定范围内自行采取适当措施，以保证全线正常平稳供气。

③ 输气管道内天然气放空或吹扫时，一般情况下要点火排放，特殊情况下不能点火燃烧时，应根据放空气量多少和时间长短划定安全区，区内禁止烟火，阻断交通；

（7）管道施工必须按照设计要求进行压力试验，经压力试验合格后方可投入试运营。

（8）管道天然气置换应注意以下问题：

① 用天然气置换空气阶段是最危险的时间，因此置换速度应严格按有关规范进行控制，空气置换要保证管道内天然气中氧含量小于规范要求；

② 防喷管道要固定牢靠，放空阀门要操作灵活；

③ 放空口应设置在开阔地区，严禁对准民房、工厂和公路要道，放喷口200m 以内，左右侧100m以内，后侧50m内不得有建筑物和人、畜等，并严禁烟火和断绝交通。

（9）输入的天然气气质必须符合《天然气》(GB17820-2018)的要求，否则不得进入管道输送。

（10）管道积水时必须及时清理排放，清除清管积水。管道清管作业既是提高输送能力的措施，也是排除管内污物和积液、防止腐蚀的一项有效措施，在《长输天然气管道清管作业规程》(SY/T 6383-1999)中有相关规定，应引起重视，特别是在投产的初期阶段。

（11）项目运维单位应制定燃气泄漏检查计划，同时依据城市燃气管线的发展，以及在日常运行中发现的问题，及时调整泄漏检查计划以及人员和设备配臵等。本项目高压管道每年泄漏检查不得少于1次。

（12）管道阀门应定期检查，不得有燃气泄漏、损坏现象，阀门井室内不得积水、塌陷，不得有妨碍阀门操作的堆积物，阀门启闭应灵活，无关闭不严现象。

（13）建议站场设置事故应急池。

7.4 其他风险防范措施

（1）建设单位应加强与当地相关规划管理部门的沟通，协助规划部门做好管道、场站周边的规划。搞好与沿线群众关系，确保管道安全。按《石油天然气管道保护条例》的要求，本项目燃气穿越管道中心线两侧各5m范围内不得有取土、挖塘、修渠、修建养殖水场，排放腐蚀性物质，堆放大宗物资、易燃易爆物品，采石、盖房、建温室、垒家畜棚圈、修筑其他建（构）筑物或者种植深根植物等活动。在管道中心线两侧或者管道设施场区外各50m范围内，不得有爆破、开山等有可能破坏管道的活动。

（2）埋地燃气管道穿越河流处应有路面标志，路面标志的间隔不宜大于200m，路面标志不得缺损，与实际管位应当相符，字迹应清晰可见。项目建设单位应全程不间断做好施工现场的监护工作，发现有危害管道的施工行为应及时制止。

（3）输气管道的大量日常工作是管道和通讯线路的维护和保养。要管好该管道和线路必须实行专业化队伍与群众性管理相结合的办法。巡线人员一般是定期巡检，而沿线群众则是常年处于管道沿线，多数问题还要靠沿线群众。因此要搞好与管道沿线的群众及地方政府的关系，争取当地政府对管道维护工作的支持。同时，要加强宣传工作，明白该管道的重要性，高压的危险性。

（4）向当地居民认真宣传天然气管道保护的必要性，以保护天然气管道的安全。

（5）人为活动较多的管道段，应增设安全警示标牌标志等；项目建成后，建设单位需对三桩及警示牌做好日常维护工作。同时，加强管道安全巡检和防腐层检漏工作，定期对管道工程进行维护，以确保管道安全；加强应急预案的演练，特别是在人口密集区，要组织当地居民学习发生事故时的应急知识，有条件的可组织当地居民参加应急预案演练。

8 环境制约因素及解决办法
本项目环境制约因素为线路穿越湖南耒水国家湿地公园。

耒阳市耒水段均属于湖南耒水国家湿地公园和生态红线，本次输气管线起止点位于耒水左右两岸，项目路径在设计阶段经过充分论证无法避开生态保护红线范围。本项目线路穿越湖南耒水国家湿地公园需采用定向钻技术，穿越耒水582.26m，穿越位置为耒阳市水东江街道大坪里和三架街道刘家，其中属于湖南耒水国家湿地公园保护保育区的长度为374m。定向钻的入土点和出土点均位于湿地公园外，距离湿地公园边界分别为105.1m和103.16m，无需占用湿地公园土地，对生态影响的程度降到最小，施工时不接触水体，施工不会对河流水质造成影响，采取无害化穿（跨）越方式。项目在耒水枯水期施工，施工期间禁止向湿地公园水体内排放任何污水、废水，生活、生产废水及废渣，严格管理等。建设单位与耒水国家湿地公园管理局已签订项目保护、管理、补偿协议（附件12），并取得主管部门湖南省林业局、耒阳市自然资源局意见（附件20、21）。

	其他
	无

	环保投资
	本工程总投资为4956.94万元，环保投资估算为161万元，占工程总投资的3.25%。具体环境保护项目投资见表5-6。

表5-6  环保投资估算表

项目
设备或措施
投资（万元）
施工期
生态

恢复地貌、植被
分层回填，植被恢复
50
废气

扬尘治理
洒水抑尘
20
废水

试压废水、清洗废水等生产废水
隔油沉淀池
40
噪声

噪声治理
围挡屏障
15
固体废物

施工废料
回收或交由环卫部门处理
10
废泥浆
泥浆池填埋
10
营运期
废气
油烟
油烟净化器
2
废水
生活污水
化粪池
2
生产废水
污水池
噪声
站场
绿化
4
固体废物
一般固体废物
交由环卫部门
2
危险固体废物
交由有资质单位处置
5
生活垃圾
环卫部门统一清运
1
合计
/
161



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	严格划定施工作业范围，在施工带内施工。在保证施工顺利进行的前提下，尽量减少占地面积。在林地内施工应少用机械作业，最大限度的减少对树木及景观的破坏等
	/
	/
	/

	水生生态
	对于邻近河流水体的施工区，应在施工区边界设立截流沟，防治施工区地表径流污染地表水体等
	/
	/
	/

	地表水环境
	生活污水经旱厕处理后用作农家肥；管道试压废水经沉淀处理后回用于道路洒水；清洗废水经隔油沉淀后可用于场地洒水抑尘等
	禁止施工废水和生活污水直排
	生活污水经化粪池处理后，用作农肥，不外排；生产废水收集至污水池后，定期由污水罐车拉走。
	不外排

	地下水及土壤环境
	/
	/
	设立管道安全防护带、管道穿越区段阀室应定期检查；在输气站场固废临时堆放区、污水处理区做好防渗、防漏措施等
	/

	声环境
	运输车辆应尽量减少鸣号，尤其是夜间和午休时间、建立临时声屏障，在施工过程中可根据情况适当建立单面声屏障等
	防止施工期噪声扰民情况
	在满足消防要求的前提下，站场周围栽种树木进行绿化，站场内工艺装置周围进行绿化，站场周围设置2.2m高的实体围墙，可有效降低噪声影响
	《工业企业厂界环境噪声》（GB12348-2008）中2类

	振动
	/
	/
	/
	

	大气环境
	施工现场设围栏或部分围栏、采取硬化道路、定时撒水、禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作等
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放标准
	采用密闭输气和管道泄漏自动检测工艺，清管时实现不停输操作，优化运行，减少天然气放空量和消耗；加强管理，减少放空和泄漏，站场设置放空系统，大量天然气通过放空立管排放，利用高空疏散，减少天然气排放的安全危害和环境污染；食堂经油烟净化器处理。
	有组织废气排放参考执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中标准限值；无组织废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放限值；油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准要求（2.0mg/m3）

	固体废物
	生活垃圾经收集后交由当地环卫部门处置；废弃泥浆为一般固废，就地填埋入泥浆池中，恢复原有地貌和土地利用属性；废弃土石方由耒阳市佑通土石方工程有限公司处理，弃方中淤泥由耒阳市泰新环保有限公司处理；施工废料部分回收利用，剩余废料依托当地环卫部门有偿清运。
	妥善处理，不外排
	生活垃圾经收集后定期送当地环卫部门处理；清管粉末、分离器检修粉末和滤芯均属于一般固废，经分类收集后，定期送至环保部门指定地点处置；设备检修及保养产生的废润滑油属于危险废物，经单独收集后定期交由有资质单位处置
	妥善处理，不外排

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	设立完善的环境风险管理制度；编制突发环境事故应急预案
	体系完善

	环境监测
	沿线敏感点TSP、噪声；穿越耒水pH、COD、SS、氨氮、石油类
	废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；噪声执行《工业企业厂界环境噪声》（GB12348-2008）中2类。
	耒阳市门站测TVOC、NMHC、噪声；
	有组织废气排放参考执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中标准限值；无组织废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放限值；噪声执行《工业企业厂界环境噪声》（GB12348-2008）中2类

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	本项目属于146 城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道）中“新建涉及环境敏感区的”行业类别，本项目起于耒阳市水东江街道办事处、终于三架街道办事处，符合国家及地方产业政策要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状，同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。因此，从环保的角度出发，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。




PAGE  

